Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ»

Схема теплоснабжения

Поназыревского муниципального округа Костромской области

на период с 2024 до 2038 года

Книга 2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Договор № 04/2023 от 23.01.2023 года

Директор ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ»                                                 Ю.Л. Хохлов

2023 год

Содержание

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 6 |
| 1.1 | Функциональная структура теплоснабжения | 6 |
| 1.2 | Источники теплоснабжения | 9 |
| 1.3 | Тепловые сети и системы теплоснабжения | 14 |
| 1.4 | Зоны действия источников теплоснабжения | 25 |
| 1.5 | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения | 26 |
| 1.6 | Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения | 27 |
| 1.7 | Балансы теплоносителя | 28 |
| 1.8 | Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | 30 |
| 1.9 | Надежность теплоснабжения | 30 |
| 1.10 | Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций | 31 |
| 1.11 | Тарифы на тепловую энергию | 32 |
| 1.12 | Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального округа | 33 |
| 2 | Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 34 |
| 2.1 | Структура тепловых нагрузок в рамках зон действия источников тепловой энергии | 34 |
| 2.2 | Перспективные тепловые нагрузки по градостроительному плану | 34 |
| 3 | Перспективные балансы производства и потребления тепловой энергии и теплоносителя | 38 |
| 3.1 | Перспективный баланс потребления тепловой энергии в системах теплоснабжения Поназыревского муниципального округа | 38 |
| 3.2 | Перспективный баланс теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения Поназыревского муниципального округа | 39 |
| 3.3 | Гидравлический расчет магистральных выводов источников тепловой энергии | 40 |
| 4 | Мастер-план развития систем теплоснабжения Поназыревского муниципального округа | 42 |
| 4.1 | Проблемы в организации теплоснабжения существующих и перспективных потребителей | 42 |
| 4.2 | Описание сценариев развития теплоснабжения Поназыревского муниципального округа | 43 |
| 4.3 | Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения | 47 |
| 4.4 | Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения | 52 |
| 5 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 54 |
| 5.1 | Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления | 54 |
| 5.2 | Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок | 58 |
| 5.3 | Обоснование предлагаемых для вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии | 59 |
| 5.4 | Расчет радиуса эффективного теплоснабжения | 60 |
| 6 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 62 |
| 6.1 | Строительство тепловых сетей для обеспечения объединения районов теплоснабжения отдельных теплоисточников | 62 |
| 6.2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах округа | 63 |
| 6.3 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии | 64 |
| 6.4 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 64 |
| 6.5 | Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 65 |
| 6.6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 65 |
| 6.7 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 67 |
| 6.8 | Строительство и реконструкция насосных станций | 67 |
| 6.9 | Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения | 67 |
| 7 | Перспективные топливные балансы | 68 |
| 7.1 | Описание видов и количества используемого топлива для источников тепловой энергии на территории округа | 68 |
| 7.2 | Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории округа | 68 |
| 7.3 | Расчет нормативных запасов топлива | 72 |
| 8 | Оценка надежности и безопасности теплоснабжения | 75 |
| 8.1 | Сведения об отказах в системах теплоснабжения | 75 |
| 8.2 | Расчет показателей надежности систем теплоснабжения | 75 |
| 9 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 79 |
| 9.1 | Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей | 79 |
| 9.2 | Предложения по источникам и условиям инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности | 80 |
| 9.3 | Расчет эффективности инвестиций | 82 |
| 10 | Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей | 84 |
| 11 | Предложение по определению единой теплоснабжающей организации | 85 |
| 12 | Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа | 85 |
| 13 | Ценовые (тарифные) последствия | 88 |
| 14 | Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 91 |
|  | Перечень использованных федеральных законов и нормативно-правовых актов | 92 |

Введение

Разработка схемы теплоснабжения Поназыревского муниципального округа Костромской области производилась в соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 (редакция от 16.03.2019г.) и на основании договора от 23.01.2023 года № 04/2023 с администрацией Поназыревского муниципального округа. При разработке схемы теплоснабжения Исполнитель руководствовался, прежде всего, федеральным законодательством в области теплоснабжения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

При разработке отдельных разделов документа использовались другие нормативно-правовые акты и справочная литература. Полный список использованных документов и литературы приведен в конце книги.

Для разработки схемы теплоснабжения Исполнитель произвел сбор информации:

-  о муниципальном округе и перспективах его развития;

- о теплоснабжающих организациях, их оборудовании, производственной базе, тепловых сетях, потребителях тепловой энергии и их тепловых нагрузках, производственно-экономических показателях;

- о нормативах теплоснабжения, тарифах и муниципальных стандартах на тепловую энергию.

Необходимость разработки схемы теплоснабжения возникла в связи с реорганизацией Поназыревского района в муниципальный округ и предстоящей его газификацией.

В процессе разработки схемы теплоснабжения были уточнены тепловые нагрузки на источники тепловой энергии, состав оборудования котельных, схемы тепловых сетей.

Определены зоны централизованного и индивидуального теплоснабжения населенных пунктов. Предложены мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению котельных и тепловых сетей в 3-х вариантах (сценариях) развития систем теплоснабжения муниципального округа. Финансовые затраты на реализацию мероприятий определены в действующих ценах года их реализации.

В схеме теплоснабжения не рассмотрены не присущие для поселения вопросы:

- потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах ввиду отсутствия таковых;

- значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;

- графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных;

- меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;

- меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;

- предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения;

- решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

Работы по разработке схемы теплоснабжения выполнялись специалистами ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ». Руководитель работ – главный специалист Ю.Л. Хохлов.

В настоящей схеме теплоснабжения приняты термины в соответствии с федеральным законом № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Разработанная схема теплоснабжения по окончании процедуры публичных слушаний согласно [3] подлежит утверждению администрацией Поназыревского муниципального округа.

Обозначения и сокращенные названия, принятые в схеме теплоснабжения:

МО – муниципальный округ;

ЭСО (ТСО) – энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ИП – индивидуальный предприниматель;

БМК – блочно-модульная котельная;

КНР – котел наружного размещения;

СН – затраты на собственные нужды теплоисточника;

НТП – норматив технологических потерь;

НУРТ – норматив удельного расхода топлива;

НЗТ – норматив запаса топлива;

УТМ (РТМ) – установленная (располагаемая) тепловая мощность теплоисточника;

РНИ – режимно-наладочные испытания;

ЦСТ – централизованная система теплоснабжения;

ГВС – горячее водоснабжение;

ТК – тепловая камера;

УТ – узловая точка тепловой сети;

МКД – многоквартирный жилой дом;

ИЖД – индивидуальный жилой дом;

п.г.т. – поселок городского типа;

с – село, д – деревня;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

АВПУ – автоматическая водоподготовительная установка;

ГРП – газорегуляторный пункт;

СМР – строительно-монтажные работы;

ПНР – пуско-наладочные работы;

КПД – коэффициент полезного действия.

Другие обозначения и сокращенные названия пояснены по тексту.

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1 Функциональная структура теплоснабжения

Законом Костромской области от 26 апреля 2022 года № 199-7-ЗКО  Поназыревский район и входившие в его состав сельские поселения и поселок городского типа Поназырево  преобразованы в  Поназыревский муниципальный округ.  Поназыревский муниципальный округ расположен в восточной части Костромской области России. Административный центр - поселок городского типа Поназырево. Численность населения в муниципальном округе по состоянию на 01.10.2022 года – 6147 чел. Муниципальный округ граничит на востоке с Кировской областью, на юге с Нижегородской областью, севере - с Октябрьским и Вохомским, западе - с Шарьинским муниципальными районами Костромской области. Удаленность п.г.т. Поназырево от областного центра г. Кострома – 390 км. На территории муниципального округа находятся 36 населённых пунктов, из них население проживает в 27 населенных пунктах. В округе сформировался промышленный комплекс, включая лесную и деревообрабатывающую промышленность, предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья. Построены собственные производственные базы строительных организаций, создана материально-техническая база здравоохранения и образования.

Таблица 1.1.1. Список населенных пунктов муниципального округа.

| № | Населённый пункт | Тип | Население, чел. | Вид теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поназырево | п.г.т. | 4 209 | центральное, индивидуальное |
| 2 | Бурундучиха | посёлок | 15 | индивидуальное |
| 3 | Быстрово | деревня | 216 | индивидуальное |
| 4 | Панино | посёлок | 8 | индивидуальное |
| 5 | Поназырево | деревня | 125 | индивидуальное |
| 6 | Соколовское | деревня | 0 | индивидуальное |
| 7 | Зинковка | посёлок | 1 | индивидуальное |
| 8 | Новый | посёлок | 12 | индивидуальное |
| 9 | Полдневица | посёлок | 667 | индивидуальное |
| 10 | Архангельское | село | 2 | индивидуальное |
| 11 | Балдино | деревня | 2 | индивидуальное |
| 12 | Бурковское | деревня | 3 | индивидуальное |
| 13 | Васенёво | деревня | 21 | индивидуальное |
| 14 | Горлово | деревня | 120 | индивидуальное |
| 15 | Гудково | деревня | 52 | индивидуальное |
| 16 | Ежово | деревня | 13 | индивидуальное |
| 17 | Клюкино | деревня | 44 | индивидуальное |
| 18 | Луптюг | деревня | 40 | индивидуальное |
| 19 | Мундырь | деревня | 60 | индивидуальное |
| 20 | Нея | посёлок | 9 | индивидуальное |
| 21 | Никитино | деревня | 22 | индивидуальное |
| 22 | Плосково | деревня | 5 | индивидуальное |
| 23 | Расшахово | деревня | 9 | индивидуальное |
| 24 | Соболево | деревня | 13 | индивидуальное |
| 25 | Созоново | деревня | 20 | индивидуальное |
| 26 | Хмелёвка | село | 188 | индивидуальное |
| 27 | Якшанга | посёлок | 1260 | индивидуальное |

Динамика изменения численности населения муниципального округа приведена в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2. Динамика численности населения Поназыревского муниципального округа

| Период, год | 2002 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность, чел | 10496 | 8903 | 8885 | 8456 | 8424 | 8183 | 7896 | 7620 |
| Период, год | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | на 01.10.2022 г. |
| Численность, чел | 7458 | 7320 | 7177 | 7007 | 6751 | 6545 | 7301 | 6147 |

Площадь муниципального округа — 2108 км², в том числе п.г.т. Поназырево – 658,8 км2.

Внешние транспортно-экономические связи Поназыревского муниципального округа осуществляются двумя видами транспорта: железнодорожным и автомобильным. По территории округа проходит двухпутный, электрифицированный участок железнодорожной линии Данилов – Буй – Галич – Котельнич, входящей в состав главной железнодорожной магистрали РФ (Транссибирская магистраль) и автомагистраль федерального значения Москва — Екатеринбург. В настоящее время идет строительство новой автотрассы федерального значения Санкт-Петербург – Екатеринбург.

Градообразующего предприятия в муниципальном округе нет. Средства на пополнения бюджета составляют только со сборов налога с предпринимателей.

В целом, экономико-географическое положение Поназыревского муниципального округа, наличие железной дороги и сети автомобильных дорог, дает возможность привлекать инвесторов, как в промышленность, так и в жилищно-коммунальное хозяйство.

Сведения о жилом фонде Поназыревского муниципального округа приведены в таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4. Существующий жилой фонд

| № п/п | Наименование | Площадь жилого фонда, тыс. м2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальный округ | в т.ч. п.г.т. Поназырево |
| 1 | Существующий жилой фонд, всего | 154,75 | 87,35 |
| 2 | в т. ч. жилые дома индивидуальной застройки | 68,450 | 35,350 |
| 3 | в т. ч. жилые дома блокированной застройки | 64,840 | 31,200 |
| 4 | в т. ч. многоквартирные дома | 21,160 | 20,800 |
| 5 | Дома с центральным отоплением | - | 8,6255/0,76 |
| 6 | Средняя обеспеченность жилой площадью, м2/чел. | 25 | 21 |
| 7 | Прирост жилого фонда за 2022 год | - | 0,380 |

Общая площадь жилого фонда Поназыревского муниципального округа составляет 154,75 тыс. м2. Жилой фонд представлен индивидуальной застройкой – 68,45 тыс. м2 или 44,2 % общей площади, на долю многоквартирных жилых домов приходится 13,7% общей площади, в том числе домов с центральным отоплением 5,6%.

В настоящее время темпы строительства составляют порядка 380 м2 в год. Перспективные планы или прогноз капитального строительства на период действия схемы теплоснабжения -  по 400 м2/год.

Население города, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчётный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерной инфраструктурой коммунального хозяйства.

Всё новое строительство планируется в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальное отопление и ГВС.

Решение задач обеспечения жителей округа качественными услугами по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению возможно при привлечении средств регионального и федерального бюджетов, а также  средств инвесторов в рамках их концессионной деятельности. В соответствии с основными мероприятиями Программы по стимулированию строительства жилья и обеспечению доступным и комфортным жильём граждан Костромской области прогнозируется увеличение обеспеченности населения жильём, сокращение доли ветхого и аварийного жилья в общем объёме жилищного фонда.

Теплоснабжающими организациями (ТСО) в Поназыревском муниципальном округе являются муниципальное казенное унитарное предприятие «Поназыревское ЖКХ» (сокращенное название    МКУП «Поназыревское ЖКХ») и ИП Горохов С.Ж.

МКУП «Поназыревское ЖКХ» эксплуатирует 5 котельных, с их тепловыми сетями, находящихся в п.г.т.  Поназырево. В качестве топлива используется каменный уголь и дрова. Котельные и тепловые сети являются муниципальной собственностью. Основными потребителями тепловой энергии являются жилой сектор, различные бюджетные учреждения и организации. От котельных осуществляется только отопление зданий. ГВС от котельных не производится. По этой причине предоставление потребителям услуг по теплоснабжению производится только в отопительный период, а все системы теплоснабжения на территории Поназыревского муниципального округа закрытого типа.

Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения в п. Полдневица, с. Хмелёвка, п. Якшанга имеют собственные котельные.

Собственные теплоисточники имеют частные предприниматели, занимающиеся распиловкой древесины. С помощью маломощных котлов и печей, работающих на отходах деревообработки, производится отопление производственных и бытовых помещений, а также сушка древесины.

В границах п.г.т. Поназырево расположена закрытая территория исправительного учреждения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области исправительной колонии общего режима №2. Теплоснабжение учреждения осуществляет котельная индивидуального предпринимателя Горохова С.Ж. Все вопросы развития системы теплоснабжения этой закрытой территории решает выше указанная теплоснабжающая организация.

До прихода природного газа и в настоящее время отопление многоквартирных домов осуществляется, в основном, от муниципальных котельных.

Индивидуальное отопление применяется в одноквартирных и малоквартирных жилых домах и реализуется с помощью печей и твердотопливных котлов малой мощности.

1.2 Источники теплоснабжения

Сведения об источниках теплоснабжения приведены в таблице 1.2.1.

В эксплуатационной ответственности МКУП «Поназыревское ЖКХ» находится 5 котельных и 4,4 км тепловых сетей. Котельные работают как на угле, так и на дровах. В котельных установлено 12 котлов суммарной располагаемой мощностью 6,145 Гкал/ч (7,15 МВт), из них 2 котла имеют срок эксплуатации от 2 лет, остальные от 8 лет и выше. Здания котельных – кирпичные одноэтажные. Суммарная расчетная тепловая нагрузка составляет 2,717 Гкал/ч.

Таблица 1.2.1. Источники теплоснабжения Поназыревского муниципального округа

| № п/п | Номер и адрес котельной | Марка котла | Устано-вленная мощ-ность, Гкал/ч | Распо-лага-емая мощ-ность, Гкал/ч | КПД, % |  | Тип топлива | Год ввода в эксплу-атацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пас-порт-ный | По резуль-татам РНИ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МКУП «Поназыревское ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ЦРБ (№1), пер. Пролетарский 2-й, д.5 | КВр- 0,93 | 0,8 | 0,718 | 80 | 74,26 | дрова | 2014 |
|  |  | КВр- 1,16 | 1,0 | 0,816 | 80 | 75,95 | дрова | 2014 |
|  |  | КВр- 1,16 | 1,0 | 0,814 | 80 | 75,83 | дрова | 2021 |
| 2 | Котельная Гостиницы (№2), пер. Пролетарский 1-й, д.2 | КВр-0,8 | 0,69 | 0,533 | 80 | 70,2 | дрова | 2013 |
|  |  | КВр-0,8 | 0,69 | 0,509 | 80 | 75,56 | уголь | 2021 |
| 3 | Котельная Микрорайон (№3), м/р-он, д.2 | ЗИП ТВН-0,43 | 0,43 | 0,32 | 80 | 65,4 | дрова | 2014 |
|  |  | КВ-0,25т | 0,22 | 0,2 | 80 | 72,69 | дрова | 2013 |
| 4 | Котельная СОШ (№4), ул. Новая, д.42а | ЗИП ТВН-,43 | 0,43 | 0,32 | 80 | 65,51 | дрова | 2014 |
|  |  | КВр-0,6 | 0,6 | 0,555 | 80 | 76,57 | дрова | 2015 |
| 5 | Котельная КБО (№5), ул. Вокзальная, д.3а | КВН-0,6 | 0,6 | 0,487 | 80 | 72,0 | уголь | 2012 |
|  |  | КВН-0,6 | 0,6 | 0,513 | 80 | 70,2 | дрова | 2010 |
|  |  | КВН-0,4 | 0,4 | 0,36 | 80 | 74,18 | дрова | 2014 |
|  | Итого |  | 7,460 | 6,145 |  |  |  |  |
| ИП Горохов С.Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.г.т. Поназырево, ул. Новая, 2 | КВТ-1000 | 0,86 | 0,86 | 80 | 72,38 | щепа | 2015 |
|  |  | КВТ-1000 | 0,86 | 0,86 | 80 | 72,38 | щепа | 2015 |
|  | Итого |  | 1,72 | 1,72 |  |  |  |  |
| Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная МОУ Полдневицкая СОШ п. Полдневица | Тула-3 | 0,7 | 0,5 | 60 |  | дрова | 1972 |
|  |  | КВр-0,6 | 0,5 | 0,5 | 60 | - | дрова | 2019 |
|  |  | Самодельный | 0,3 | 0,2 | 60 |  | дрова | 1972 |
| 2 | Котельная МОУ Хмелевская ООШ с. Хмелёвка | КВр-0,4 | 0,3 | 0,3 | 60 | - | дрова | 2022 |
|  |  | КЧМ-5 | 0,07 | 0,05 | 60 | - | дрова | 1990 |
| 3 | Котельная МОУ Якшангская СОШ п. Якшанга | КВр-0,6 | 0,5 | 0,5 | 60 | - | дрова | 2020 |
|  |  | КВр-0,6 | 0,5 | 0,5 | 60 | - | дрова | 2020 |
| 4 | Котельная МДОУ Якшангский детский сад отельная СОШ КХ п. Якшанга | Универсал-3 | 0,25 | 0,2 | 60 | - | дрова | 1962 |
|  |  | Универсал-3 | 0,25 | 0,2 | 60 | - | дрова | 1972 |
|  | Итого |  | 3,37 | 2,95 |  |  |  |  |
| Всего по Поназыревскому МО |  |  | 12,55 | 10,815 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные котельные |  |  | 10,83 | 9,095 |  |  |  |  |

На всех котельных имеется значительный резерв тепловой мощности. Режимно-наладочные испытания котлов проводились в 2022 году. Срок действия режимных карт 5 лет. Годовой расход топлива составляет: угля около 1 тыс. т., дров – около 5 тыс. пл.м3. Среднее использование тепловой мощности котлов составляет 44,2%.

Таблица 1.2.2. Сведения об установленных на котельных насосах

| Назначение | Тип, марка | Кол-во | Основные параметры |  | Электро-двигатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/ч | Напор, м в.ст. | Мощность, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МКУП «Поназыревское ЖКХ» |  |  |  |  |  |
| Котельная ЦРБ (№1), пер. Пролетарский 2-й, д.5 |  |  |  |  |  |
| Сетевые | Wilo BL65/190-18,5/2 | 2 | 70 | 50 | 18,5 |
| Подпиточные | Wilo BL40/165 | 1 | 30 | 27 | 4,0 |
| Котельная Гостиницы (№2), пер. Пролетарский 1-й, д.2 |  |  |  |  |  |
| Сетевые | Pedrollo | 2 | 45 | 40 | 11 |
| Подпиточные | Pedrollo 01-13 HF70A | 1 | 18 | 25 | 2,2 |
| Котельная Микрорайон (№3), м/р-он, д.2 |  |  |  |  |  |
| Сетевые | К 45/30 | 2 | 45 | 30 | 7,0 |
| Котельная СОШ (№4), ул. Новая, д.42а |  |  |  |  |  |
| Сетевые | Wilo BL55/155 | 2 | 35 | 30 | 5,5 |
| Котельная КБО (№5), ул. Вокзальная, д.3а |  |  |  |  |  |
| Сетевые | К 45/30 | 2 | 45 | 30 | 7,0 |
| Котельная ИП Горохов С.Ж. |  |  |  |  |  |
| сетевые | BL50/200-11/2 | 2 | 40 | 55 | 11,0 |
| ГВС | IPL50/155-4/2 | 2 | 30 | 24 | 4,0 |
| котловые | IL65/220-3/4 | 2 | 30 | 18 | 3,0 |
| скважинный | ЭВЦ6-10-110 | 1 | 10 | 110 | 5,5 |
| Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |
| Котельная МОУ Полдневицкая СОШ п. Полдневица |  |  |  |  |  |
| Сетевые | К 80-65-160 | 2 | 50 | 32 | 7,5 |
| Подпиточные |  |  |  |  |  |
| Котельная МОУ Хмелевская ООШ с. Хмелёвка |  |  |  |  |  |
|  | Wilo WRS 40 | 2 | 13,8 | 19 | 1,1 |
| Котельная МОУ Якшангская СОШ п. Якшанга |  |  |  |  |  |
|  | Pedrollo 02-18 | 2 | 54 | 38,5 | 5,5 |
| Котельная МДОУ Якшангский детский сад отельная СОШ КХ п. Якшанга |  |  |  |  |  |
|  | Wilo WRS 40 | 1 | 13,8 | 19 | 1,1 |
|  | К 20/30 | 1 | 20 | 30 | 4 |

| Рисунок 1.2.1 - Котельная ЦРБ | Рисунок 1.2.2 - Котлы в котельной ЦРБ |
| --- | --- |
| Рисунок 1.2.3 - Котельная гостиницы | Рисунок 1.2.4 - Котлы в котельной гостиницы |
| Рисунок 1.2.5 - Котельная микрорайона | Рисунок 1.2.4 - Котлы в котельной микрорайона |

| Рисунок 1.2.7 - Котельная СОШ | Рисунок 1.2.8 - Котлы в котельной СОШ |
| --- | --- |
| Рисунок 1.2.9 - Котельная КБО | Рисунок 1.2.10 - Котлы в котельной КБО |
| Рисунок 1.2.11 - Котельная ИП Горохов С.Ж. | Рис.1.2.12 - Котлы в котельной ИП Горохов С.Ж |
| Рисунок 1.2.13 - Котельная Якшангской СОШ. | Рисунок 1.2.14 - Котлы в котельной Якшангской СОШ |
| Рисунок 1.2.15 - Котельная МДОУ Якшангский детский сад | Рисунок 1.2.16 - Котлы в котельной МДОУ Якшангский детский сад |
| Рисунок 1.2.17 - Насосы в котельной МДОУ Якшангский детский сад | Рисунок 1.2.18 - Котельная МОУ Хмелевская ООШ |
| Рисунок 1.2.19 – Котел в котельной МОУ Хмелевская ООШ | Рисунок 1.2.20 – Насосы в котельной МОУ Хмелевская ООШ |

1.3 Тепловые сети и системы теплоснабжения

Тепловые сети теплоснабжающих организаций, транспортирующие тепловую энергию от отдельных котельных, являются локальными (не связанными между собой). Основным типом прокладки тепловых сетей является надземная. Большая часть тепловых сетей спроектирована и проложена до 1990 г. по Нормам проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей, 1959 г. Основной теплоизоляционный материал – минераловатные маты, которые сверху уплотнились. Теплозащитные свойства такой теплоизоляции в 1,5 – 2 раза ниже, чем по нормативам.

Локальные тепловые сети от котельных МКУП «Поназыревское ЖКХ» имеют суммарную протяженность 4,475 км (в 2-х трубном исчислении) при среднем наружном диаметре 76,0 мм. Утвержденный температурный график тепловых сетей составляет 80/60оС. Более низкий температурный график теплосетей не допустим, поскольку вынуждает потребителей значительно увеличивать площадь нагревательных приборов, а котельные вынуждены поддерживать повышенный расход теплоносителя.

Локальные тепловые сети от котельной ИП Горохов С.Ж. имеют суммарную протяженность 991 м (в 2-х трубном исчислении) при среднем наружном диаметре 74,0 мм. Реальный температурный график тепловых сетей составляет 95/70оС, поскольку котельная этой организации и ее тепловые сети находятся в лучшем техническом состоянии, а температура теплоносителя поддерживается по температурному графику системой автоматики котельной.

Ежегодно производится замена наиболее изношенных участков тепловых сетей. Финансирование работ по замене наиболее изношенных участков тепловых сетей производится из средств местного бюджета и собственных средств теплоснабжающих организаций.

Сведения о суммарных материальных характеристиках тепловых сетей приведены в таблице 1.3.1. В процессе эксплуатации теплосетевого хозяйства бесхозяйных тепловых сетей не установлено. Если в процессе эксплуатации тепловых сетей будут выявлены их бесхозяйные участки, то они должны быть инвентаризированы, приняты на баланс и переданы в хозяйственное ведение или в аренду эксплуатирующим теплоснабжающим организациям.

Таблица 1.3.1 Суммарные материальные характеристики тепловых сетей

| № п/п | Наименование участка тепловой сети по схеме | Подающий тр-д |  |  | Обратный тр-д |  |  | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию | Объем воды в трубах, м3 | Потери теплоно-сителя, м3/год | Потери с утечками, Гкал | Потери через т/и, Гкал | Тепловые потери, Гкал/год | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Матери-альная характе-ристика, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр наруж-ный, мм |  | Длина участка, м | Диаметр наруж-ный, мм |  | Длина участка, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| МКУП «Поназыревское ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети отопления. Котельная ЦРБ (№1), пер. Пролетарский 2-й, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная - УТ-1 | 108 |  | 181,2 | 108 |  | 181,2 | надземная | 1985 | 2,90 | 38,97 | 1,53 | 76,89 | 78,42 | 14586,6 |  | 39,13 |
| 2 | УТ-1 - ж/д ул.Мира,10 | 57 |  | 90 | 57 |  | 90 | надземная | 1985 | 0,36 | 4,84 | 0,19 | 26,42 | 26,61 | 4949,6 |  | 10,26 |
| 3 | УТ-1 - гараж | 32 |  | 45 | 32 |  | 45 | надземная | 2015 | 0,05 | 0,73 | 0,03 | 6,02 | 6,05 | 1125,9 |  | 2,88 |
| 4 | котельная - ЦРБ | 108 |  | 20 | 108 |  | 20 | канальная | 1985 | 0,32 | 4,30 | 0,17 | 8,60 | 8,77 | 1631,5 |  | 4,32 |
| 5 | ЦРБ - гараж адм. | 108 |  | 60 | 108 |  | 60 | надземная | 1985 | 0,96 | 12,90 | 0,51 | 25,81 | 26,31 | 4894,4 |  | 12,96 |
| 6 | гараж адм. - УТ-2 | 108 |  | 70 | 108 |  | 70 | надземная | 1985 | 1,12 | 15,05 | 0,59 | 30,11 | 30,70 | 5710,1 |  | 15,12 |
| 7 | УТ-2 – админ. МО | 57 |  | 30 | 57 |  | 30 | надземная | 2015 | 0,12 | 1,61 | 0,06 | 5,02 | 5,08 | 945,8 |  | 3,42 |
| 8 | УТ-2 - прокуратура | 57 |  | 12,5 | 57 |  | 12,5 | надземная | 2015 | 0,05 | 0,67 | 0,03 | 2,09 | 2,12 | 394,1 |  | 1,425 |
| 9 | ЦРБ - УТ-3 | 108 |  | 120 | 108 |  | 120 | надземная | 1985 | 1,92 | 25,80 | 1,01 | 51,61 | 52,62 | 9788,8 |  | 25,92 |
| 10 | УТ-3 - аптека | 57 |  | 10 | 57 |  | 10 | надземная | 1985 | 0,04 | 0,54 | 0,02 | 2,94 | 2,96 | 550,0 |  | 1,14 |
| 11 | УТ-3 - УТ-4 | 108 |  | 290 | 108 |  | 290 | надземная | 1985 | 4,64 | 62,36 | 2,45 | 124,73 | 127,18 | 23656,3 |  | 62,6 |
| 12 | УТ-4 -ж/д ул. Свободы,6 | 57 |  | 130 | 57 |  | 130 | надземная | 1985 | 0,52 | 6,99 | 0,27 | 38,16 | 38,44 | 7149,4 |  | 14,8 |
| 13 | УТ-4 - МДОУ детский сад | 76 |  | 166 | 76 |  | 166 | надземная | 2015 | 1,29 | 17,40 | 0,68 | 32,28 | 32,96 | 6131,0 |  | 25,2 |
| 14 | детский сад - пищеблок | 45 |  | 40 | 45 |  | 40 | надземная | 2015 | 0,10 | 1,40 | 0,05 | 5,66 | 5,72 | 1063,6 |  | 3,6 |
| 15 | ЦРБ - УТ-5 | 108 |  | 40 | 108 |  | 40 | надземная | 1985 | 0,64 | 8,60 | 0,34 | 17,20 | 17,54 | 3262,9 |  | 8,6 |
| 16 | УТ-5 - ж/д, ул. Красноармейская .д.6 | 57 |  | 120 | 57 |  | 120,0 | надземная | 1985 | 0,48 | 6,45 | 0,25 | 35,23 | 35,48 | 6599,5 |  | 13,7 |
| 17 | УТ-5 - ж/д,2-ой Пролетарский пер., д.8 | 89 |  | 158 | 89 |  | 158 | канальная | 2015 | 1,67 | 22,51 | 0,88 | 23,26 | 24,14 | 4490,1 |  | 28,1 |
|  | итого по котельной | 86,3 |  | 1582,7 |  |  | 1582,7 |  |  | 17,2 | 231,1 | 9,1 | 512,0 | 521,1 | 96929,7 |  | 273,3 |
| Сети отопления. Котельная гостиницы (№2), пер. Пролетарский 1-й, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная – УТ-1 | 108 | 22 |  | 108 | 22 |  | надземная | 1975 | 0,35 | 4,73 | 0,19 | 9,46 | 9,65 | 1794,6 |  | 4,752 |
| 2 | УТ-1 - 1-ый Пролетарский пер., д.1 | 32 | 87 |  | 32 | 87 |  | надземная | 2018 | 0,10 | 1,40 | 0,06 | 11,65 | 11,70 | 2176,7 |  | 5,568 |
| 3 | УТ-1 - УТ-2 | 76 | 120 |  | 76 | 120 |  | надземная | 2018 | 0,94 | 12,58 | 0,49 | 23,33 | 23,83 | 4432,0 |  | 18,24 |
| 4 | УТ-2 - 1-ый Пролетарский пер. д.3 | 57 | 12 |  | 57 | 12 |  | надземная | 2012 | 0,05 | 0,65 | 0,03 | 2,01 | 2,03 | 378,3 |  | 1,368 |
| 5 | УТ-2 - ул. Пролетарская,д.11 | 108 | 37 |  | 108 | 37 |  | канальная | 1985 | 0,59 | 7,96 | 0,31 | 15,70 | 16,01 | 2978,5 |  | 7,992 |
| 6 | ул. Пролетарская,д.11 - МКУК РКДЦ | 57 | 55 |  | 57 | 55 |  | надземная | 2009 | 0,22 | 2,96 | 0,12 | 9,21 | 9,32 | 1734,0 |  | 6,27 |
| 7 | котельная - МКДОУ ДШИ, 1-ый Пролетарский переулок, д.2 | 57 | 20 |  | 57 | 20 |  | надземная | 2012 | 0,08 | 1,08 | 0,04 | 3,35 | 3,39 | 630,5 |  | 2,28 |
| 8 | котельная - УТ-3 | 108 | 18 |  | 108 | 18 |  | надземная | 1975 | 0,29 | 3,87 | 0,15 | 7,74 | 7,89 | 1468,3 |  | 3,888 |
| 9 | УТ-3 - магазин | 25 | 24 |  | 25 | 24 |  | канальная | 2020 | 0,01 | 0,19 | 0,01 | 1,83 | 1,84 | 341,7 |  | 1,2 |
| 10 | УТ-3 - УТ-4 | 76 | 70 |  | 76 | 70 |  | надземная | 1975 | 0,55 | 7,34 | 0,29 | 24,34 | 24,62 | 4580,5 |  | 10,64 |
| 11 | УТ-4 - магазин «Магнит» | 32 | 40 |  | 32 | 40 |  | надземная | 2009 | 0,05 | 0,65 | 0,03 | 5,35 | 5,38 | 1000,8 |  | 2,56 |
| 12 | УТ-4 - УТ-5 | 76 | 30 |  | 76 | 30 |  | надземная | 1975 | 0,23 | 3,14 | 0,12 | 10,43 | 10,55 | 1963,1 |  | 4,56 |
| 13 | УТ-5 - ул. Пролетарская,д.19 | 57 | 171,6 |  | 57 | 171,6 |  | надземная | 2012 | 0,69 | 9,23 | 0,36 | 28,72 | 29,08 | 5410,1 |  | 19,5624 |
| 14 | УТ-5 - УТ-6 | 76 | 100 |  | 76 | 100 |  | надземная | 1975 | 0,78 | 10,48 | 0,41 | 34,77 | 35,18 | 6543,5 |  | 15,2 |
| 15 | УТ-6 - магазин | 25 | 33 |  | 25 | 33 |  | надземная | 2020 | 0,02 | 0,27 | 0,01 | 4,16 | 4,17 | 776,4 |  | 1,65 |
| 16 | УТ-6 - ул. Вокзальная, д.25 | 32 | 118 |  | 32 | 118 |  | надземная | 2018 | 0,14 | 1,90 | 0,07 | 15,80 | 15,87 | 2952,3 |  | 7,552 |
| 17 | котельная - УТ-7 | 108 | 12 |  | 108 | 12 |  | канальная | 1985 | 0,19 | 2,58 | 0,10 | 5,09 | 5,19 | 966,0 |  | 2,592 |
| 18 | УТ-7 - УТ-8 | 108 | 32 |  | 108 | 32 |  | надземная | 1975 | 0,51 | 6,88 | 0,27 | 13,76 | 14,03 | 2610,3 |  | 6,912 |
| 19 | УТ-8 - Магазин «Лариса», ул. Вокзальная,д.15 | 25 | 23 |  | 25 | 23 |  | надземная | 2020 | 0,01 | 0,19 | 0,01 | 2,90 | 2,91 | 541,1 |  | 1,15 |
| 20 | УТ-8 - ул. Вокзальная,д.19 | 57 | 45 |  | 57 | 45 |  | надземная | 1975 | 0,18 | 2,42 | 0,09 | 13,21 | 13,30 | 2474,8 |  | 5,13 |
| 21 | УТ-8 - Вокзал РЖД | 76 | 130 |  | 76 | 130 |  | надземная | 2018 | 1,01 | 13,63 | 0,53 | 25,28 | 25,81 | 4801,4 |  | 19,76 |
| 22 | УТ-7 - УТ-9 | 76 | 20 |  | 76 | 20 |  | надземная | 2018 | 0,16 | 2,10 | 0,08 | 3,89 | 3,97 | 738,7 |  | 3,04 |
| 23 | УТ-9 - ул. Вокзальная,д.13 | 25 | 15 |  | 25 | 15 |  | надземная | 2020 | 0,01 | 0,12 | 0,00 | 1,89 | 1,90 | 352,9 |  | 0,75 |
| 24 | УТ-9 - магазин ул. Вокзальная | 25 | 29 |  | 25 | 29 |  | надземная | 2020 | 0,02 | 0,23 | 0,01 | 3,66 | 3,67 | 682,3 |  | 1,45 |
| 25 | УТ-9 - магазин ул. Вокзальная, д.11 | 25 | 16 |  | 25 | 16 |  | надземная | 2020 | 0,01 | 0,13 | 0,01 | 2,02 | 2,02 | 376,4 |  | 0,8 |
|  | итого по котельной | 60,5 | 1279,6 |  |  | 1279,6 |  |  |  | 7,2 | 96,7 | 3,8 | 279,6 | 283,3 | 52705,3 |  | 154,9 |
| Сети отопления. Котельная Микрорайон (№3), м/р-он, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная-УТ-1 | 159 | 5 |  | 159 | 5 |  | надземная | 1999 | 0,18 | 2,42 | 0,09 | 1,40 | 1,50 | 278,2 |  | 1,59 |
| 2 | УТ-1 - УТ-2 | 108 | 60 |  | 108 | 60 |  | надземная | 1999 | 0,96 | 12,90 | 0,51 | 13,44 | 13,95 | 2594,3 |  | 12,96 |
| 3 | УТ-1 - ул. Полевая, д.2-А | 32 | 122 |  | 32 | 122 |  | надземная | 1999 | 0,15 | 1,97 | 0,08 | 16,41 | 16,49 | 3066,6 |  | 7,808 |
| 4 | УТ-2 - УТ-4 | 108 | 45 |  | 108 | 45 |  | надземная | 2018 | 0,72 | 9,68 | 0,38 | 10,02 | 10,40 | 1935,2 |  | 9,72 |
| 5 | УТ-4 - Микрорайон, д.3 | 57 | 5 |  | 57 | 5 |  | надземная | 1999 | 0,02 | 0,27 | 0,01 | 0,84 | 0,85 | 157,6 |  | 0,57 |
| 6 | УТ-4 - Микрорайон, д.4 | 108 | 100 |  | 108 | 100 |  | надземная | 2018 | 1,60 | 21,50 | 0,84 | 22,28 | 23,12 | 4300,5 |  | 21,6 |
| 7 | УТ-2 - Т.2 | 108 | 20 |  | 108 | 20 |  | надземная | 1999 | 0,32 | 4,30 | 0,17 | 4,48 | 4,65 | 864,8 |  | 4,32 |
| 8 | Т.1 - Т.2 | 108 | 57 |  | 108 | 57 |  | канальная | 1999 | 0,91 | 12,26 | 0,48 | 9,80 | 10,28 | 1912,0 |  | 12,312 |
| 9 | Т.1 - УТ-3 | 108 | 30 |  | 108 | 30 |  | надземная | 1999 | 0,48 | 6,45 | 0,25 | 6,72 | 6,97 | 1297,1 |  | 6,48 |
| 10 | УТ-3 - КЦСОН | 57 | 122 |  | 57 | 122 |  | надземная | 1999 | 0,49 | 6,56 | 0,26 | 20,42 | 20,68 | 3846,3 |  | 13,908 |
| 11 | УТ-3 - Т.3 | 108 | 60 |  | 108 | 60 |  | надземная | 1999 | 0,96 | 12,90 | 0,51 | 13,44 | 13,95 | 2594,3 |  | 12,96 |
| 12 | Т.3 - Микрорайон, д.6 | 57 | 35 |  | 57 | 35 |  | надземная | 1999 | 0,14 | 1,88 | 0,07 | 5,86 | 5,93 | 1103,5 |  | 3,99 |
|  | итого по котельной | 81,9 | 661,0 |  |  | 661,0 |  |  |  | 6,9 | 93,1 | 3,7 | 125,1 | 128,8 | 23950,4 |  | 108,2 |
| Сети отопления. Котельная СОШ (№4), ул. Новая, д.42а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная – Т.1 | 76 | 15 |  | 76 | 15 |  | канальная | 2015 | 0,12 | 1,57 | 0,06 | 2,01 | 2,08 | 386,2 |  | 2,28 |
| 2 | Т.1 – детский сад | 76 | 486,5 |  | 76 | 486,5 |  | надземная | 2015 | 3,79 | 51,00 | 2,00 | 94,60 | 96,60 | 17968,2 |  | 73,948 |
| 3 | котельная – СОШ | 108 | 60 |  | 108 | 60 |  | канальная | 1976 | 0,96 | 12,90 | 0,51 | 25,46 | 25,97 | 4830,0 |  | 12,96 |
| 4 | СОШ - ж/д ул. Пушкинская, д.35 | 57 | 70 |  | 57 | 70 |  | надземная | 2007 | 0,28 | 3,76 | 0,15 | 11,72 | 11,86 | 2206,9 |  | 7,98 |
|  | итого по котельной | 76,9 | 631,5 |  |  | 631,5 |  |  |  | 5,15 | 69,24 | 2,7 | 133,8 | 136,5 | 25391,3 |  | 97,2 |
| Сети отопления. Котельная КБО (№5), ул. Вокзальная, д.3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная – ул. Вокзальная, д.3 | 57 | 15 |  | 57 | 15 |  | надземная | 1985 | 0,06 | 0,81 | 0,03 | 4,40 | 4,43 | 824,9 |  | 1,71 |
| 2 | котельная – маг. "Хозяин" | 57 | 16 |  | 57 | 16 |  | надземная | 1985 | 0,06 | 0,86 | 0,03 | 4,70 | 4,73 | 879,9 |  | 1,824 |
| 3 | котельная – УТ-1 | 76 | 67 |  | 76 | 67 |  | надземная | 2008 | 0,52 | 7,02 | 0,28 | 13,03 | 13,30 | 2474,6 |  | 10,184 |
| 4 | УТ-1 - спортзал | 76 | 17 |  | 76 | 17 |  | надземная | 2008 | 0,13 | 1,78 | 0,07 | 3,31 | 3,38 | 627,9 |  | 2,584 |
| 5 | УТ-1 - центр досуга | 76 | 18 |  | 76 | 18 |  | надземная | 2008 | 0,14 | 1,89 | 0,07 | 3,50 | 3,57 | 664,8 |  | 2,736 |
| 6 | УТ-1 - здание 2 | 76 | 86 |  | 76 | 86 |  | надземная | 2008 | 0,67 | 9,02 | 0,35 | 16,72 | 17,08 | 3176,3 |  | 13,072 |
| 7 | здание 2 - школа | 76 | 76 |  | 76 | 76 |  | канальная | 2007 | 0,59 | 7,97 | 0,31 | 10,21 | 10,52 | 1956,5 |  | 11,552 |
| 8 | здание 2 - здание 1 | 57 | 25 |  | 57 | 25 |  | канальная | 1985 | 0,10 | 1,34 | 0,05 | 7,79 | 7,85 | 1459,8 |  | 2,85 |
|  | итого по котельной | 72,7 | 320,0 |  |  | 320,0 |  |  |  | 2,3 | 30,7 | 1,2 | 63,7 | 64,9 | 12064,7 |  | 46,5 |
|  | Всего по ЭСО | 76,0 | 4474,8 |  |  | 4474,8 |  |  |  | 38,8 | 520,8 | 20,4 | 1114,1 | 1134,6 | 211041,3 |  | 680,1 |

Продолжение таблицы 1.3.1

| № п/п | Наименование участка тепловой сети по схеме | Подающий тр-д |  | Обратный тр-д |  | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию | Объем воды в трубах, м3 | Потери теплоно-сителя, м3/год | Потери с утечками, Гкал | Потери через т/и, Гкал | Тепловые потери, Гкал/год | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Матер. хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр наруж-ный, мм | Длина участка, м | Диаметр наруж-ный, мм | Длина участка, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ИП Горохов С.Ж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы сетей отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная-УТ-1 | 159 | 121 | 159 | 121 | надземная | 2015 | 4,36 | 58,54 | 2,30 | 32,25 | 34,55 | 6426,40 | 38,48 |
| 2 | УТ-1 - УТ-1а - УТ-2 – ИК-2 | 159 | 84 | 159 | 84 | надземная | 2015 | 3,02 | 40,64 | 1,59 | 22,39 | 23,98 | 4461,31 | 26,71 |
| 3 | УТ-2 – овощной склад | 25 | 86 | 25 | 86 | надземная | 2015 | 0,05 | 0,69 | 0,03 | 10,85 | 10,88 | 2023,32 | 4,30 |
| 4 | УТ-1а - комната ожидания | 25 | 6 | 25 | 6 | надземная | 2015 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 141,16 | 0,30 |
| 5 | УТ-1 - УТ-3 - УТ-4 - УТ-5 - УТ-6 - штаб | 57 | 437 | 57 | 437 | надземная | 2015 | 1,75 | 23,49 | 0,92 | 73,15 | 74,07 | 13777,49 | 49,82 |
| 6 | УТ-3 - ИТСО | 25 | 6 | 25 | 6 | надземная | 2017 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 141,16 | 0,30 |
| 7 | УТ-4 – склад продуктовый | 38 | 19 | 38 | 19 | надземная | 2017 | 0,02 | 0,31 | 0,01 | 2,54 | 2,56 | 475,37 | 1,44 |
| 8 | УТ-5 - диспетчерская | 38 | 26 | 38 | 26 | надземная | 2019 | 0,03 | 0,42 | 0,02 | 3,48 | 3,50 | 650,50 | 1,98 |
| 9 | УТ-6 - склад вещевой | 38 | 6 | 38 | 6 | надземная | 2018 | 0,01 | 0,10 | 0,00 | 0,80 | 0,81 | 150,12 | 0,46 |
|  | итого по сетям отопления | 78,2 | 791 | 78,2 | 791 |  |  | 9,2 | 124,3 | 4,9 | 147,0 | 151,9 | 28246,8 | 123,8 |
|  | Трубопроводы сетей ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | котельная-УТ-1 | 76 | 121 | 38 | 121 | надземная | 2015 | 0,54 | 11,47 | 0,45 | 34,49 | 34,94 | 4148,03 | 13,79 |
| 11 | УТ-1 - УТ-1а - УТ-2 – ИК-2 | 76 | 79 | 38 | 79 | надземная | 2015 | 0,36 | 7,49 | 0,29 | 22,52 | 22,81 | 2708,22 | 9,01 |
|  | итого по сетям ГВС | 57,0 | 200 | 57,0 | 200 |  |  | 0,9 | 19,0 | 0,7 | 57,0 | 57,8 | 6856,3 | 22,8 |
|  | всего по сетям ЭСО | 74,0 | 991 | 74,0 | 991 |  |  | 10,2 | 143,2 | 5,6 | 204,0 | 209,6 | 35103,1 | 146,6 |

Рисунок 1.3.1 – Схема тепловых сетей котельной №3 «Микрорайон»

и котельной №4 «СОШ» п.г.т. Поназырево

Рисунок 1.3.2 – Схема тепловых сетей котельной №1«ЦРБ», котельной №2 «Гостиница»,

котельной №5 «КБО» п.г.т. Поназырево

Рисунок 1.3.3 – Схема тепловых сетей котельной ИП Горохов С.Ж. п.г.т. Поназырево

Климатологические параметры района расположения тепловых сетей

В соответствии с действующими нормативными документами климатологические параметры Поназыревского муниципального округа принимаются по информации метеостанций г. Шарьи (температура наружного воздуха) и г. Макарьева (температура грунта) за последние 5 лет, как ближайших к району теплоснабжения, и составляют:

- среднегодовая температура наружного воздуха 3,8 0С;

- средняя скорость ветра 3,0 м/с.

Параметры отопительного периода:

- продолжительность 224 сут. или 5376 ч,

Среднесезонные за отопительный период условия эксплуатации:

- температура наружного воздуха -2,83 0С;

- температура грунта +5,10С.

Параметры сетей отопления:

- температурный график тепловых сетей отопления   80/60 оС;

- температура теплоносителя в подающем трубопроводе 51,8 оС;

- температура теплоносителя в обратном трубопроводе 42,28 оС;

- средняя температура теплоносителя в подающем+обратном трубопроводах 47,04оС;

- разность температур теплоносителя и наружного воздуха:

в подающем трубопроводе 54,62 оС,  в обратном трубопроводе  45,11 оС;

- разность средней температуры воды и грунта 41,85 оС.

Фактические температуры наружного воздуха за последние 5 лет приведены в таблице 1.3.3., фактические температуры грунта на глубине заложения трубопроводов за каждый месяц отопительного периода за последние 5 лет приведены в таблице 1.3.4,

Таблица 1.3.2. Основные параметры работы тепловых сетей котельных

| Месяц | Температура грунта tгр., 0С | Температура наружного воздуха tн.в., 0С | Температура сетевой воды в трубопроводах теплосети, 0С |  | Время работы, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подающий | Обратный | отопление |
| Январь | 3,7 | -8,6 | 57,35 | 45,77 | 744 |
| Февраль | 3,3 | -8,9 | 57,66 | 45,96 | 672 |
| Март | 2,9 | -4,5 | 53,38 | 43,28 | 744 |
| Апрель | 2,8 | 3,6 | 45,57 | 38,37 | 720 |
| Май | 5,7 | 11,3 | 39,40 | 34,50 | 96 |
| Июнь | 7,4 | - | - | - | - |
| Июль | 9,5 | - | - | - | - |
| Август | 10,4 | - | - | - | - |
| Сентябрь | 12,0 | 9,2 | 39,40 | 34,50 | 192 |
| Октябрь | 9,7 | 4,6 | 44,58 | 37,75 | 744 |
| Ноябрь | 7,1 | -2,5 | 51,49 | 42,09 | 720 |
| Декабрь | 4,8 | -8,9 | 57,71 | 46,00 | 744 |
| Отопительный период | 5,1 | -2,83 | 51,80 | 42,28 | 5376 |
|  |  |  | 47,04 |  |  |

Таблица 1.3.3. Фактические среднемесячные температуры наружного воздуха за последние 5 лет, оС

| Месяц | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | средн. за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | -8,1 | -9,7 | -3,6 | -10,6 | -10,8 | -8,6 |
| Февраль | -13,4 | -6,1 | -3,1 | -18,1 | -3,7 | -8,9 |
| Март | -10,5 | -2,1 | 0,8 | -5,2 | -5,3 | -4,5 |
| Апрель | 3 | 3,6 | 2,4 | 5,2 | 3,9 | 3,6 |
| Май | 11,8 | 13,1 | 10,4 | 13,5 | 7,5 | 11,3 |
| Июнь | 13,9 | 15,7 | 14,8 | 19,2 | 15,7 | 15,9 |
| Июль | 19,4 | 14,7 | 19 | 19,1 | 19,1 | 18,3 |
| Август | 16,4 | 12,5 | 14,2 | 17,8 | 18,5 | 15,9 |
| Сентябрь | 10,8 | 8,4 | 10,6 | 7,5 | 8,9 | 9,2 |
| Октябрь | 3,8 | 4,5 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 4,6 |
| Ноябрь | -2,6 | -3 | -1,5 | -0,2 | -5,2 | -2,5 |
| Декабрь | -9,2 | -2,9 | -10,9 | -12,8 | -8,9 | -8,9 |
| За год | 2,9 | 4,1 | 4,9 | 3,4 | 3,7 | 3,8 |

Таблица 1.3.4. Фактические среднемесячные температуры грунта за последние 5 лет, оС

| Месяц | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | средн. за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 3,7 | 3,66 |
| Февраль | 3 | 2,9 | 3,4 | 3,6 | 3,1 | 3,26 |
| Март | 2,5 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 2,5 | 2,92 |
| Апрель | 2,2 | 2,7 | 3 | 3,2 | 2,8 | 2,82 |
| Май | 5,8 | 6,5 | 5,2 | 5,8 | 5,1 | 5,7 |
| Июнь | 9,2 | 10,6 | 8,3 | 9,1 | 8,3 | 7,44 |
| Июль | 12,6 | 12,3 | 11 | 11,6 | 11,3 | 9,5 |
| Август | 14,5 | 12,9 | 12 | 12,6 | 13,5 | 10,4 |
| Сентябрь | 13,8 | 12,9 | 11 | 11,1 | 13 | 11,96 |
| Октябрь | 11,1 | 10,1 | 9,1 | 8,9 | 10,5 | 9,66 |
| Ноябрь | 7,5 | 7,6 | 6,8 | 7 | 7,2 | 7,14 |
| Декабрь | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 5,1 | 4,8 | 4,84 |
| За год | 7,54 | 7,44 | 6,78 | 7,10 | 7,15 | 6,61 |

| Параметры температурного графика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t н | Т1 | Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 и выше | 39,4 | 34,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 40,4 | 35,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 41,3 | 35,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 42,3 | 36,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 43,3 | 36,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 44,2 | 37,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 45,2 | 38,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 46,2 | 38,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 47,1 | 39,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 48,1 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 49,1 | 40,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1 | 50,0 | 41,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2 | 51,0 | 41,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3 | 52,0 | 42,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -4 | 52,9 | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -5 | 53,9 | 43,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -6 | 54,9 | 44,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -7 | 55,8 | 44,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -8 | 56,8 | 45,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -9 | 57,8 | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -10 | 58,7 | 46,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -11 | 59,7 | 47,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -12 | 60,7 | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -13 | 61,6 | 48,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -14 | 62,6 | 49,1 | t н | Т1 | Т2 |  |  |  | t н | Т1 |  | Т2 |  |
| -15 | 63,6 | 49,7 | -21 | 69,4 | 53,3 |  |  |  | -27 | 75,2 |  | 57,0 |  |
| -16 | 64,5 | 50,3 | -22 | 70,3 | 53,9 |  |  |  | -28 | 76,1 |  | 57,6 |  |
| -17 | 65,5 | 50,9 | -23 | 71,3 | 54,5 |  |  |  | -29 | 77,1 |  | 58,2 |  |
| -18 | 66,5 | 51,5 | -24 | 72,3 | 55,1 |  |  |  | -30 | 78,1 |  | 58,8 |  |
| -19 | 67,4 | 52,1 | -25 | 73,2 | 55,8 |  |  |  | -31 | 79,0 |  | 59,4 |  |
| -20 | 68,4 | 52,7 | -26 | 74,2 | 56,4 |  |  |  | -32 | 80,0 |  | 60,0 |  |

Рисунок 1.3.1 - Рекомендуемый температурный график тепловой сети твердотопливных водогрейных отопительных котельных Поназыревского муниципального округа

| Параметры температурного графика |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t н | Т1 | Т2 |  |  |  |  |
| 10 | 39,1 | 34,3 |  |  |  |  |
| 9 | 40,4 | 35,2 |  |  |  |  |
| 8 | 41,8 | 36,0 |  |  |  |  |
| 7 | 43,1 | 36,9 |  |  |  |  |
| 6 | 44,4 | 37,7 |  |  |  |  |
| 5 | 45,8 | 38,6 |  |  |  |  |
| 4 | 47,1 | 39,4 |  |  |  |  |
| 3 | 48,4 | 40,3 |  |  |  |  |
| 2 | 49,7 | 41,1 |  |  |  |  |
| 1 | 51,1 | 42,0 |  |  |  |  |
| 0 | 52,4 | 42,8 |  |  |  |  |
| -1 | 53,7 | 43,7 |  |  |  |  |
| -2 | 55,1 | 44,5 |  |  |  |  |
| -3 | 56,4 | 45,4 |  |  |  |  |
| -4 | 57,7 | 46,2 |  |  |  |  |
| -5 | 59,1 | 47,1 |  |  |  |  |
| -6 | 60,4 | 47,9 |  |  |  |  |
| -7 | 61,7 | 48,8 |  |  |  |  |
| -8 | 63,1 | 49,6 |  |  |  |  |
| -9 | 64,4 | 50,5 |  |  |  |  |
| -10 | 65,7 | 51,3 |  |  |  |  |
| -11 | 67,1 | 52,2 |  |  |  |  |
| -12 | 68,4 | 53,0 |  |  |  |  |
| -13 | 69,7 | 53,9 |  |  |  |  |
| -14 | 71,0 | 54,7 |  |  |  |  |
| -15 | 72,4 | 55,6 |  |  |  |  |
| -16 | 73,7 | 56,4 |  |  |  |  |
| -17 | 75,0 | 57,3 |  |  |  |  |
| -18 | 76,4 | 58,1 |  |  |  |  |
| -19 | 77,7 | 59,0 |  |  |  |  |
| -20 | 79,0 | 59,8 |  |  |  |  |
| -21 | 80,4 | 60,7 |  |  |  |  |
| -22 | 81,7 | 61,5 |  |  |  |  |
| -23 | 83,0 | 62,4 |  |  |  |  |
| -24 | 84,4 | 63,2 |  |  |  |  |
| -25 | 85,7 | 64,1 |  |  |  |  |
| -26 | 87,0 | 64,9 |  |  |  |  |
| -27 | 88,3 | 65,8 |  |  |  |  |
| -28 | 89,7 | 66,6 |  |  |  |  |
| -29 | 91,0 | 67,5 |  |  |  |  |
| -30 | 92,3 | 68,3 |  |  |  |  |
| -31 | 93,7 | 69,2 |  |  |  |  |
| -32 | 95,0 | 70,0 |  |  |  |  |

Рисунок 1.3.2 -  Температурный график тепловой сети от котельной ИП Горохов С.Ж.

1.4 Зоны действия источников теплоснабжения

Зоны действия источников теплоснабжения определяются дислокацией подключенных к ним потребителей. Котельные МКУП «Поназыревское ЖКХ» обслуживают многоквартирные жилые дома, учебные заведения, социальные учреждения и общественные здания. Расположение зданий потребителей тепловой энергии приведено на схемах тепловых сетей (см. рисунки 1.3.1 – 1.3.3). Зоны действия источников теплоснабжения зависят также от принятого сценария развития систем теплоснабжения. Протяженность тепловых сетей от котельных составляет в среднем около 1 км. Таким образом, муниципальные котельные приближены к отапливаемым объектам, имеют небольшую протяженность тепловых сетей. Следовательно, тепловые потери и затраты электроэнергии на передачу теплоты в такой системе должны быть минимальны, однако, велики затраты на содержание персонала на каждой мелкой котельной (кочегаров, операторов, слесарей) и низок КПД котлов. Средняя подключенная тепловая нагрузка на каждую котельную составляет 0,543 Гкал/ч.

Более конкретно зоны теплоснабжения можно определить по схемам тепловых сетей, на которых указаны все подключенные потребители.

Планами администрации области газификация Поназыревского муниципального округа предусматривается поэтапно, начиная с 2025 года. В ближайшие годы будет происходить переход систем теплоснабжения города с твердого топлива (угля и дров) на природный газ, что приведет к изменению зон действия источников теплоснабжения. Небольшие жилые и общественные здания, часть многоквартирных домов будут стремиться перейти с центрального на индивидуальное отопление, но этот процесс будет сдерживаться значительной стоимостью обслуживания газопроводов, газорегуляторных пунктов, проектирования, приобретения, монтажа котлов и вспомогательного оборудования.

Зоны теплоснабжения от котельных ЦРБ, гостиницы и КБО практически являются смежными, что позволяет рассмотреть вариант объединения этих зон.

В процессе газификации у многих котельных будет происходить сокращение зон теплоснабжения за счет перехода ИЖД, малоквартирных МКД и отдельных ведомственных потребителей на индивидуальное теплоснабжение. Угольно-дровяные котельные централизованных систем теплоснабжения поэтапно будут замещаться автономными газовыми котельными учреждений и организаций, бытовыми газовыми котлами в ИЖД и МКД. Этот процесс займет несколько лет и будет отражен при последующей актуализации схемы теплоснабжения.

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения

Расчетные тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения приведены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1. Расчетные тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование источников теплоснабжения | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потребители | Отопление и вентиляция | ГВС | Сум-марная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МКУП «Поназыревское ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ЦРБ (№1), п.г.т. Поназырево, пер. Пролетарский 2-й, д.5 | Больница, детский сад, обществ. и адм. здания, ж/дома | 1,030 | - | 1,030 | 2,348 |
| 2 | Котельная Гостиницы (№2), п.г.т. Поназырево, пер. Пролетарский 1-й, д.2 | Школа искусств, обществ. и адм. здания, ж/дома | 0,558 | - | 0,558 | 1,042 |
| 3 | Котельная Микрорайон (№3), п.г.т. Поназырево, м/р-он, д.2 | Адм. здание, ж/дома | 0,262 | - | 0,262 | 0,52 |
| 4 | Котельная СОШ (№4), п.г.т. Поназырево, ул. Новая, д.42а | Детский сад, школа, ж/дом | 0,482 | - | 0,482 | 0,875 |
| 5 | Котельная КБО (№5), п.г.т. Поназырево, ул. Вокзальная, д.3а | Школа, общественные здания, ж/дом | 0,385 | - | 0,385 | 1,361 |
|  | Итого |  | 2,717 | - | 2,717 | 6,145 |
| ИП Горохов С.Ж. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п.г.т. Поназырево, ул. Новая, д.2 | ФКУ ИК-2 УФСИН России по КО | 1,05 | 0,088 | 1,138 | 1,72 |
| Бюджетные муниципальные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная МОУ Полдневицкая СОШ п. Полдневица | Школа | 0,197 | - | 0,197 | 1,3 |
| 2 | Котельная МОУ Хмелёвская ООШ с. Хмелёвка | Школа | 0,062 | - | 0,062 | 0,35 |
| 3 | Котельная МОУ Якшангская СОШ п. Якшанга | Школа | 0,346 | - | 0,346 | 1,0 |
| 4 | Котельная МДОУ Якшангский детский сад п. Якшанга | Детский сад | 0,018 | - | 0,018 | 0,4 |
|  | Итого |  | 0,623 |  | 0,623 |  |
| Всего по Поназыревскому МО |  |  | 4,39 | 0,088 | 4,478 |  |
| в том числе муниципальные котельные |  |  | 3,34 |  | 3,34 |  |

Как следует из информации, приведенной в таблице 1.5.1, у всех котельных располагаемая тепловая мощность превышает подключенную тепловую нагрузку. Средняя плотность тепловой нагрузки по п.г.т. Поназырево составляет 0,005 (Гкал/ч)/км2, что является довольно низким показателем для коммунальных систем теплоснабжения.

1.6 Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения

Баланс располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения приведен в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1. Баланс тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников МКУП «Поназыревское ЖКХ», Гкал/ч

| № п/п | Показатели баланса | МКУП «Поназыревское ЖКХ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная ЦРБ (№1) | Котельная Гостиницы (№2) | Котельная Микрорайон (№3) | Котельная СОШ (№4) | Котельная КБО (№5) |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | располагаемая мощность котлов | 2,348 | 1,042 | 0,52 | 0,875 | 1,36 |
| 1.2. | резервная тепловая мощность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | итого приход | 2,348 | 1,042 | 0,52 | 0,875 | 1,36 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | тепловые нагрузки потребителей | 1,030 | 0,558 | 0,262 | 0,482 | 0,385 |
| 2.2. | сетевые потери | 0,097 | 0,053 | 0,024 | 0,025 | 0,012 |
| 2.3. | затраты на собственные нужды | 0,015 | 0,006 | 0,004 | 0,006 | 0,007 |
| 2.4. | тепловая нагрузка на котлы | 1,142 | 0,617 | 0,290 | 0,514 | 0,404 |
| 2.5. | резерв тепловой мощности | 1,206 | 0,425 | 0,230 | 0,361 | 0,956 |

Как следует из приведенного баланса, у всех теплоисточников теплоснабжающей организации нет дефицита в тепловой мощности. На котельных имеется определенный резерв установленной тепловой мощности котлов.

1.7 Балансы теплоносителя

Для подпитки тепловых сетей на котельных МКУП «Поназыревское ЖКХ» используется вода с собственных скважин.

Баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения приведен в таблице 1.7.1. В балансе учтено:

- отсутствие водоподготовительных установок на котельных;

- объем теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей;

- отсутствие затрат теплоносителя на горячее водоснабжение, поскольку все системы теплоснабжения закрытого типа.

Расчет потерь теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей произведен в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». Утвержден Приказом Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 г.

Расчет затрат теплоносителя на аварийную подпитку тепловых сетей произведен в соответствии с СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети.

В соответствии с выше указанными нормативными документами часовая подпитка тепловых сетей на теплоисточнике на восполнение нормативных потерь теплоносителя должна составлять 0,25% от объема тепловых сетей и подключенных к ним систем теплопотребления. Аварийная подпитка тепловых сетей принимается в размере 2% от среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения. Технологические затраты теплоносителя на заполнение тепловых сетей после плановых ремонтов принимаются в количестве 1,5 объема тепловых сетей.

Перспективный баланс теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения Поназыревского муниципального округа приведен в таблице 3.2.1.

Таблица 1.7.1. Баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения МКУП «Поназыревское ЖКХ»

| № п/п | Показатели баланса | МКУП «Поназыревское ЖКХ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная ЦРБ (№1) | Котельная Гостиницы (№2) | Котельная Микрорайон (№3) | Котельная СОШ (№4) | Котельная КБО (№5) |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | от водоподготовительных установок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | из водопровода сырой воды | 527,6 | 254,1 | 172,0 | 203,6 | 135,3 |
|  | итого приход | 527,6 | 254,1 | 172,0 | 203,6 | 135,3 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | объем теплосетей в отопит. период, м3 | 17,2 | 7,2 | 6,9 | 5,2 | 2,3 |
| 2.2. | объем теплосетей в неотопит. период, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | отопительный период, ч | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 2.4. | неотопительный период, ч | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 |
| 2.5. | расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 1,030 | 0,558 | 0,262 | 0,482 | 0,385 |
| 2.6. | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3 | 20,1 | 10,9 | 5,1 | 9,4 | 7,5 |
| 2.8. | объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м3 | 37,3 | 18,1 | 12,0 | 14,6 | 9,8 |
| 2.9. | нормативные потери теплоносителя, м3/год | 501,1 | 243,0 | 161,4 | 195,6 | 131,7 |
| 2.10 | Аварийная подпитка теплосетей, м3/год | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| 2.11 | Технологические затраты теплоносителя, м3/год | 25,8 | 10,8 | 10,4 | 7,7 | 3,5 |
| 2.12 | Итого затраты теплоносителя | 527,6 | 254,1 | 172,0 | 203,6 | 135,3 |

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

В качестве топлива на котельных МКУП «Поназыревское ЖКХ» используется каменный уголь марки Д и дрова. Топливные балансы источников тепловой энергии за 2021 и 2022 годы приведены в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1. Топливные балансы источников тепловой энергии за 2021 и 2022

| Наименование потребителя | Вид топлива | 2021 год |  | 2022 ггод |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во топлива, т(скл.м3) | кол-во топлива, т у.т. | кол-во топлива, т(скл.м3) | кол-во топлива, т у.т. |
| Приход |  |  |  |  |  |
| МКУП «Поназыревское ЖКХ» |  |  |  |  |  |
| Котельная ЦРБ (№1) | Уголь, т | 423,2 | 308,94 | 243,2 | 177,54 |
|  | Дрова, пл. м3 | 1646,73 | 306,62 | 1479,8 | 275,54 |
| Котельная Гостиницы (№2) | Уголь, т | 184,3 | 134,54 | 156,3 | 114,10 |
|  | Дрова, пл. м3 | 1059,3 | 197,24 | 971,6 | 180,91 |
| Котельная Микрорайон (№3) | Уголь, т | 107,7 | 78,62 | 70,7 | 51,61 |
|  | Дрова, пл. м3 | 475,2 | 88,48 | 418,6 | 77,94 |
| Котельная СОШ (№4) | Уголь, т | 128,3 | 93,66 | 111,6 | 81,47 |
|  | Дрова, пл. м3 | 986,8 | 183,74 | 634,4 | 118,13 |
| Котельная КБО (№5) | Уголь, т | 177,5 | 129,58 | 121,2 | 88,48 |
|  | Дрова, пл. м3 | 908,2 | 169,11 | 727,9 | 135,53 |
| итого |  |  | 1690,52 |  | 1301,24 |
| в том числе | Уголь, т | 1021 | 745,33 | 703,0 | 513,19 |
|  | Дрова, пл. м3 | 5076,23 | 945,19 | 4232,3 | 788,05 |
| Расход | Уголь, т | 1021 | 745,33 | 703,0 | 513,19 |
|  | Дрова, пл. м3 | 5076,23 | 945,19 | 4232,3 | 788,05 |

Из приведенного сравнительного баланса следует, что в 2022 году МКУП «Поназыревское ЖКХ» снизило потребление топлива на 389 т у.т. или на 23%.

Закупку каменного угля и дров для котельных теплоснабжающая организация производит самостоятельно с соблюдением правил проведения закупок товаров для муниципальных нужд.

1.9 Надежность теплоснабжения

Надежность теплоснабжения обеспечивают такие факторы, как

- наличие резерва тепловых мощностей на теплоисточниках;

- наличие резервных сетевых насосов;

- наличие резерва подогревателей ГВС на котельных;

- наличие системы поставок топлива и его запасов в размерах не менее нормативов;

- наличие соединительных линий (перемычек) между тепловыми сетями от разных теплоисточников;

- техническое состояние основного и вспомогательного оборудования на котельных;

- техническое состояние тепловых сетей и сооружений на них;

- техническое состояние тепловых узлов потребителей;

- техническое состояние трубопроводов внутридомовых разводок.

Оценка каждого из факторов надежности позволяет сделать следующие выводы:

- На всех котельных установлено по 2 и более котла. Это позволяет в случае выхода из строя одного из котлов обеспечить подключенные нагрузки не менее чем на 70% (см. табл. 1.2.1).

- На всех котельных установлено не менее 2-х сетевых насосов, что обеспечивает надежность в подаче теплоносителя потребителям. Все насосы имеют запас по расходу теплоносителя.

- Теплоснабжающая организация имеет сложившуюся систему поставок топлива на котельные. Для повышения надежности теплоснабжения необходимо увеличение использования в качестве резервного местных видов топлива: дров и крупноразмерных отходов деревообработки.

- Техническое состояние основного и вспомогательного оборудования на муниципальных котельных, в целом, следует признать удовлетворительным. Срок службы большинства котлов превышает 8 лет. Основу котельного парка составляют угольно-дровяные котлы серии КВр Кировского завода. Многие сетевые насосы имеют значительный физический износ, их фактические параметры никто не определял.

- Техническое состояние многих участков тепловых сетей не обеспечивает энергоэффективность процесса транспортировки теплоносителя. В разгар отопительного периода на тепловых сетях происходят инциденты и аварии и связанное с этим отключение потребителей. По причине физического износа тепловой изоляции фактические тепловые потери значительно превышают нормативные.

- Техническое состояние тепловых узлов потребителей, которые являются коллективной собственностью жителей домов, зависит от деятельности управляющих организаций и органов самоуправления домов. Техническое состояние тепловых узлов бюджетных учреждений зависит от деятельности их администраций. Энергетическое обследование бюджетных учреждений города показало, что техническое состояние тепловых узлов и тепловых пунктов не соответствует «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок»: отсутствуют или не поверены контрольно-измерительные приборы, трубопроводы и корпуса запорной арматуры не имеют тепловой изоляции.

- Техническое состояние трубопроводов внутридомовых разводок также не соответствует «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок»: тепловая изоляция разводящих трубопроводов ветхая или вообще отсутствует, на «стояках» нет запорно-регулирующих кранов. В результате зарастания «лежаков» и «стояков» ржавчиной, отложениями солей жесткости и другими загрязнениями разводящие трубопроводы не имеют необходимой пропускной способности, отдельные радиаторы в квартирах не прогреваются.

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций

Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций Поназыревского муниципального округа за 2022 год приведены в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации за 2022 год, Гкал

| Наименование теплоснабжающих организаций |  | Производство теплоэнергии | Затраты на СН | Отпуск теплоэнергии | Сетевые потери | Реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУП «Поназыревское ЖКХ» | План | 5977,36 | 48,2 | 5929,17 | 757,17 | 5172,0 |
|  | Факт | 5887,58 | 39,85 | 5837,73 | 933,19 | 4904,54 |

Продолжение таблицы 1.10.1

| Наименование теплоснабжающих организаций |  | Потребление топлива |  |  | Потребление электро- энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уголь, | дрова, | т у.т. |  |
|  |  | т | пл.м3 |  | кВт*ч |
| МКУП «Поназыревское ЖКХ» | План | 530,4 | 3736,8 | 1083,0 | 263200 |
|  | Факт | 703,00 | 4232,3 | 1301,2 | 265980 |

Анализ технико-экономических показателей позволяет сделать следующие выводы:

- Фактические значения производства, отпуска и реализации тепловой энергии ниже плановых. Недополученные доходы в 2022 г. составили около 800 тыс. руб.

- Нормативные сетевые потери в тепловых сетях котельных составляют 1134,6 Гкал/год. Плановые потери установлены в размере 757,17 Гкал/год, что меньше нормативных на 377,4 Гкал/год, или на 33%.

- Фактическое потребление топлива и электроэнергии превысило плановые значение.

- Фактический удельный расход условного топлива превышает плановое значение.

Рисунок 1.10.1 – Диаграмма структуры производства тепловой энергии

МКУП «Поназыревское ЖКХ»

1.11 Тарифы на тепловую энергию

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются региональным регулятором – департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.

Таблица 1.11.1. Тарифы на тепловую энергию для теплоснабжающих организаций

| Наименование теплоснабжаю-щих организаций | руб./Гкал, без НДС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.12.2022г. по 30.06.2024г. | с 01.07.2024г. по 30.06.2025г. | с 01.07.2025г. по 30.06.2026г. | с 01.07.2026г. по 30.06.2027г. | с 01.07.2027г. по 31.12.2027г |
| МКУП «Поназыревское ЖКХ» | 3299,00 | 3457,00 | 3601,00 | 3750,00 | 3906,00 |
| ИП Горохов С.Ж. | Не регулируется |  |  |  |  |

Рисунок 1.11.1 – Динамика изменения тарифов на тепловую энергию

МКУП «Поназыревское ЖКХ»

Принятые при установлении тарифов значения нормативов удельных расходов топлива (НУРТ) и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (НТП) приведены в таблице 1.11.2.

Таблица 1.11.2.

| Наименование теплоснабжающих организаций | НУРТ, кг у.т./Гкал | НТП, Гкал | НТП, % |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУП «Поназыревское ЖКХ» | 254,24 | 1084,5 | 17,3 |

1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального округа

- Использование дорогостоящего топлива – каменного угля. Переход на природный газ или на местные виды топлива: щепа, отходы деревообработки, значительно сократил бы топливную составляющую в себестоимости продукции.

- Малое значение подключенной тепловой нагрузки на каждую котельную, а, следовательно, и малый доход от ее эксплуатации. Поэтому высока доля заработной платы в себестоимости продукции и велик тариф.

- Значительный физический износ сетевых насосов, несоответствие параметров насосов установленным котлам и подключенным нагрузкам.

- Отсутствие на котельных водоподготовительного оборудования, в результате внутренние поверхности труб котлов и теплосетей зарастают отложениями солей жесткости. По этой причине котлы не выдают паспортной теплопроизводительности и КПД, ухудшается гидравлический режим теплосетей. Сроки эксплуатации котлов и трубопроводов теплосетей значительно снижаются.

- Не отлаженность гидравлического режима тепловых сетей. В результате имеет место повышенный расход электроэнергии на привод сетевых насосов.

- Отсутствие тепловой изоляции трубопроводов и аппаратов в пределах котельных, что создает сверхнормативные затраты на собственные нужды теплоисточников.

- Значительный физический износ тепловой изоляции тепловых сетей, что создает сверхнормативные потери при передаче тепловой энергии потребителям.

- Отсутствие приборов учета отпускаемой с котельных и получаемой потребителями тепловой энергии, что не позволяет определить фактические объемы отпуска и реализации услуг по теплоснабжению.

2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1 Структура тепловых нагрузок в рамках зон действия источников тепловой энергии.

Структура существующих тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии приведена в таблице 1.5.1. Основной вид тепловой нагрузки - нагрузка на отопление. Тепловая нагрузка на вентиляцию, ГВС и технологию производства у всех подключенных к муниципальным котельным потребителей отсутствует. Изменение этих нагрузок, как по величине, так и по структуре согласно градостроительному плану в ближайшей и отдаленной перспективе не ожидается.

Всё новое строительство планируется в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальное отопление. Площадь квартир в домах с индивидуальным теплоснабжением составляет   68,45 тыс. м2. Ежегодный прирост этой площади планируется в 2024-2037 годы – по 400 м2. Для одноэтажных жилых домов с отапливаемой площадью 100 м2 нормативный расход тепловой энергии на отопление согласно СП 50.13330.2012 составляет 0,517 Вт/(м3*оС) или 209,6 кВт*ч/м2.  Для Поназыревского муниципального округа градусо-сутки отопительного периода согласно климатологии, составляют: ГСОП = 224*(20+4,4) = 5465,6 градусо*суток.

2.2 Перспективные тепловые нагрузки по градостроительному плану

Дополнительное потребление тепловой энергии может быть рассчитано по формуле:

ΔQ = Qо от.*nот.*(tвн.-tср.от.)/(tвн.-tр.)+Qгвс  Гкал/год                                         (1)

| где Qо от. | расчетная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/ч; |
| --- | --- |
| nот. - | продолжительность отопительного периода, ч; |
| tвн. - | расчетная средняя температура воздуха в помещениях, оС; |
| tср.от. - | средняя температура наружного воздуха за отопительный период, оС; |
| tр - | расчетная температура наружного воздуха за отопительный период, оС; |
| Qгвс - | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/год; |

Потребление тепловой энергии на ГВС может быть рассчитано по формуле:

Qгвс = gгв*nпотр.*nгвс *qгв/1000   Гкал/год                                                    (2)

| где gгв - | норма потребления горячей воды на 1 чел. л/сут., gгв = 100 л/сут.; |
| --- | --- |
| nпотр. - | число потребителей (жителей), чел.; |
| qгв- | количество тепловой энергии для нагрева 1 м3 воды, Гкал; принимается qгв= 0,052 Гкал/м3 |
| nгвс- | период ГВС, для индивидуальных домов принимается nгвс= 365 сут./год |

Количество жителей в индивидуальных домах может быть определено из факта площади на 1 жителя, принимаемой 25 м2/чел. nпотр. = 68450/25=2738 чел.

Потребление тепловой энергии на ГВС:

Qгвс = 100*2738*365*0,052/1000 = 5196,7 Гкал/год

Расчетная тепловая нагрузка на ГВС определяется как среднечасовая на эти цели.

Qо гвс = 5196,7/8760 = 0,593 Гкал/ч

Для всего прироста площадей индивидуальной застройки увеличение потребления тепловой энергии на отопление будет составлять:

2024 год: ΔQинд.от. = 209,6*400/1000 = 83,8 МВт*ч/год = 72,1 Гкал/год.

Прирост среднечасовой тепловой нагрузки на отопление составит:

ΔQ0инд.от. = 72,1/5376 = 0,0134 Гкал/ч;

Прирост расчетной (максимальной) тепловой нагрузки на отопление составит:

ΔQ0инд.от. = 0,0134*(20+32)/(20+4,4) = 0,0286 Гкал/ч;

При отсутствии роста численности населения роста тепловой нагрузки и потребления тепловой энергии на ГВС не произойдет

Существующее потребление тепловой энергии на отопление имеющегося индивидуального жилого фонда составляет:

Qинд.от. = 209,6* 68450 = 14347,1МВт*ч/год = 12338,5 Гкал/год

Расчетная тепловая нагрузка на отопление имеющегося индивидуального жилого фонда составляет:

Q0инд.от. = (12338,5/5376)*(20+32)/(20+4,4) = 4,891Гкал/ч.

При отсутствии газовых водонагревателей горячее водоснабжение индивидуального жилого фонда производится с помощью твердотопливных или электрических водонагревателей.

Перспективное (прогнозное) потребление тепловой энергии от котельных рассчитывается по формуле:

Qр. = Q0р*τот.*(tв-tср.от.)/(tв.-tр.)+ Q0ГВС* τГВС                                          (3)

где Q0р – расчетная тепловая нагрузка котельной на отопление потребителей, Гкал/ч;

τот. – нормативная продолжительность отопительного периода, составляет 5376 ч;

τГВС – фактическая продолжительность периода ГВС, составляет 351 сут. или 8424 ч;

Q0ГВС – расчетная (среднечасовая) нагрузка на ГВС; Q0ГВС = 0.

tв – средняя температура воздуха в отапливаемых помещениях, принимается 19оС;

tср.от. – средняя фактическая за отопительный период температура наружного воздуха, составляет -2,83оС (см. табл. 1.3.2);

tр – расчетная температура наружного воздуха, составляет -32оС.

Исходные данные и результаты вычислений перспективных тепловых нагрузок приведены в таблице 2.2.1.

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в системах теплоснабжения муниципального округа приведен в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.1. Перспективные тепловые нагрузки в системах теплоснабжения Поназыревского муниципального округа

| Показатели баланса | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение тепловой нагрузки на отопление, Гкал/ч | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 |
| Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч | 4,891 | 4,918 | 4,945 | 4,971 | 4,998 | 5,025 | 5,052 | 5,079 | 5,105 | 5,132 | 5,159 | 5,186 | 5,213 | 5,239 | 5,266 |
| Увеличение тепловой нагрузки на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетные тепловые нагрузки на ГВС, Гкал/ч | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 |
| Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч | 5,484 | 5,511 | 5,538 | 5,564 | 5,591 | 5,618 | 5,645 | 5,672 | 5,698 | 5,725 | 5,752 | 5,779 | 5,806 | 5,832 | 5,859 |
| МКУП «Поназыревское ЖКХ» |  |  | Котельные учреждений и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение тепловой нагрузки на отопление, Гкал/ч | 0 | 0 | -1,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч | 2,717 | 2,717 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 |
| Увеличение тепловой нагрузки на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетные тепловые нагрузки на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетные тепловые нагрузки на муниципальные котельные, Гкал/ч | 2,717 | 2,717 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 |

Таблица 2.2.2. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в системах теплоснабжения МО, Гкал/ч

| Показатели баланса | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приход тепловой мощности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУП «Поназыревское ЖКХ» | 4,41 | 4,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные учреждений и организаций |  |  | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Индивидуальный жилой фонд | 6,093 | 6,123 | 6,153 | 6,183 | 6,212 | 6,242 | 6,272 | 6,302 | 6,332 | 6,361 | 6,391 | 6,421 | 6,451 | 6,480 | 6,510 |
| Итого приход тепловой мощности | 10,503 | 10,533 | 8,253 | 8,283 | 8,312 | 8,342 | 8,372 | 8,402 | 8,432 | 8,461 | 8,491 | 8,521 | 8,551 | 8,580 | 8,610 |
| Расчетные тепловые нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУП «Поназыревское ЖКХ» | 2,717 | 2,717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные учреждений и организаций |  |  | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 |
| Индивидуальный жилой фонд | 5,484 | 5,511 | 5,538 | 5,564 | 5,591 | 5,618 | 5,645 | 5,672 | 5,698 | 5,725 | 5,752 | 5,779 | 5,806 | 5,832 | 5,859 |
| Итого суммарные тепловые нагрузки | 8,201 | 8,228 | 7,143 | 7,169 | 7,196 | 7,223 | 7,250 | 7,277 | 7,303 | 7,330 | 7,357 | 7,384 | 7,411 | 7,437 | 7,464 |
| Дефицит тепловой мощности (-), резерв (+) в т.ч.: | 2,302 | 2,305 | 1,110 | 1,113 | 1,116 | 1,119 | 1,122 | 1,125 | 1,128 | 1,131 | 1,134 | 1,137 | 1,140 | 1,143 | 1,146 |
| МКУП «Поназыревское ЖКХ» | 1,693 | 1,693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные учреждений и организаций |  |  | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 |
| Индивидуальный жилой фонд | 0,609 | 0,612 | 0,615 | 0,618 | 0,621 | 0,624 | 0,627 | 0,630 | 0,633 | 0,636 | 0,639 | 0,642 | 0,645 | 0,648 | 0,651 |

3. Перспективные балансы производства и потребления тепловой энергии и теплоносителя

3.1 Перспективный баланс потребления тепловой энергии в системах теплоснабжения Поназыревского муниципального округа

Таблица 3.1.1 Расчет перспективного потребления тепловой энергии в системах теплоснабжения Поназыревского МО

| Показатели | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь ожидаемого строительства ИЖД, тыс. м2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Площадь жилых помещений в ИЖД, тыс. м2 | 68,45 | 68,9 | 69,3 | 69,7 | 70,1 | 70,5 | 70,9 | 71,3 | 71,7 | 72,1 | 72,5 | 72,9 | 73,3 | 73,7 | 74,1 |
| Количество жителей в ИЖД, чел. | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 |
| Потребление тепловой энергии на ГВС ИЖД, Гкал/год | 5196,7 | 5196,7 | 5196,7 | 5196,7 | 5196,7 | 5196,7 | 5196,7 | 5196,7 | 5196,7 | 5196,7 | 5196,7 | 5196,7 | 5196,7 | 5196,7 | 5196,7 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию ИЖД, Гкал/год | 12339 | 12411 | 12483 | 12555 | 12627 | 12699 | 12771 | 12843 | 12915 | 12987 | 13060 | 13132 | 13204 | 13276 | 13348 |
| Потребление тепловой энергии ИЖД всего, Гкал/год | 17535 | 17607 | 17679 | 17752 | 17824 | 17896 | 17968 | 18040 | 18112 | 18184 | 18256 | 18328 | 18400 | 18473 | 18545 |
| Потребление тепловой энергии от котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУП «Поназыревское ЖКХ», Гкал/год | 6412,9 | 6412,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные учреждений и организаций |  |  | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 |
| Перспективное потребление тепловой энергии всего, Гкал/год | 23948 | 24020 | 21468 | 21540 | 21612 | 21684 | 21756 | 21828 | 21900 | 21972 | 22044 | 22117 | 22189 | 22261 | 22333 |

3.2 Перспективный баланс теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения Поназыревского муниципального округа

Таблица 3.2.1 Перспективный баланс теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения Поназыревского МО

| № п/п | Показатели баланса | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУП «Поназыревское ЖКХ» |  |  |  | Котельные учреждений и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | от водоподготовитель-ных установок, м3 | 0 | 0,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 |
| 1.2. | из водопровода сырой воды, м3 | 1197,8 | 1197,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | итого приход | 1197,8 | 1197,8 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | объем теплоносителя в теплосетях, м3 | 32,4 | 32,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 2,717 | 2,717 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 |
| 2.3. | объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3 | 53,0 | 53,0 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| 2.4. | объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м3 | 85,4 | 85,4 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| 2.5. | нормативные потери теплоносителя, м3/год | 1147,5 | 1147,5 | 420,6 | 420,6 | 420,6 | 420,6 | 420,6 | 420,6 | 420,6 | 420,6 | 420,6 | 420,6 | 420,6 | 420,6 | 420,6 |
| 2.6. | Аварийная подпитка теплосетей, м3/год | 1,7 | 1,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2.7. | Технологические затраты теплоносителя, м3/год | 48,6 | 48,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. | Итого затраты теплоносителя, м3 | 1197,8 | 1197,8 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 |
| 2.9. | на 1 Гкал | 0,156 | 0,156 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |

3.3 Гидравлический расчет магистральных выводов источников тепловой энергии

Цель гидравлического расчета выводных участков источников тепловой энергии — определить их пропускную способность и требуемый диаметр для обеспечения подключенных на данный вывод тепловых нагрузок.

Расчетный расход теплоносителя, т/ч на выводном участке рассчитывается по формуле:

Gр = gр*Qо , т/ч                                                                            (4)

где  gр  - удельный расход теплоносителя, т/ч*(Гкал/ч); составляет:

- для температурного сетевого графика 80/60оС  gр  = 50 т/ч*(Гкал/ч);

- для температурного сетевого графика 95/70оС  gр  = 40 т/ч*(Гкал/ч);

- Qо  - суммарная расчетная тепловая нагрузка на данный вывод с теплоисточника, Гкал/ч; принимается из таблицы 1.5.1 с учетом сетевых потерь тепловой энергии, значение которых принимается из таблицы 1.6.1.

Требуемый диаметр вывода, мм рассчитывается по формуле:

Др = 1000*√(4*Gр/(3,14*1,3*3600)) мм;                                                               (5)

где 1,3 — допустимая скорость течения сетевой воды в трубопроводах, м/с;

Исходные данные и результаты гидравлического расчета выводов источников тепловой энергии приведены в таблице 3.3.1.

Анализ полученных расчетов позволяет сделать следующие выводы:

- Все выводы котельных МКУП «Поназыревское ЖКХ» в основном имеют завышенный диаметр, за исключением участка от котельной №1 до здания ЦРБ, где скорость течения сетевой воды составляет 1,8 м/с.

- При перекладке выводов с котельных целесообразно уменьшить до расчетного фактический диаметр выводов котельной ЦРБ (№1) участок до УТ-1, котельной Гостиницы (№2) - все выводы, котельной Микрорайон (№3) и котельной СОШ (№4) все выводы, котельная КБО (№5) - участок до ул. Вокзальная, д.3 и участок до магазина "Хозяин".

- При перекладке выводов увеличить до расчетного фактический диаметр вывода от котельной (№1) до здания ЦРБ.

При подключении к котельным новых потребителей следует производить проверочный расчет диаметра выводных и линейных участков тепловой сети.

При объединении тепловых сетей отдельных котельных диаметр соединяющей линии должен быть не менее указанного в табл. 3.3.1 диаметра вывода закрываемой котельной.

Таблица 3.3.1. Исходные данные и результаты гидравлического расчета выводов источников тепловой энергии

| Наименование теплоснабжающих организаций, котельных, выводов | Сетевой график, оС | Расчетная тепловая нагрузка на вывод, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч | Расчетный диаметр вывода, мм | Фактический диаметр вывода, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУП «Поназыревское ЖКХ» |  |  |  |  |  |
| Котельная ЦРБ (№1) |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | 80/60 | 0,144 | 7,2 | 44,2 | 100 |
| котельная - ЦРБ | 80/60 | 0,983 | 49,2 | 115,7 | 100 |
| Котельная Гостиницы (№2) |  |  |  |  |  |
| котельная – УТ-1 | 80/60 | 0,276 | 13,8 | 61,3 | 100 |
| котельная - УТ-3 | 80/60 | 0,075 | 3,8 | 32,0 | 100 |
| котельная - МКДОУ ДШИ, 1-ый Пролетарский переулок, д.2 | 80/60 | 0,034 | 1,7 | 21,5 | 50 |
| котельная - УТ-7 | 80/60 | 0,226 | 11,3 | 55,4 | 100 |
| Котельная Микрорайон (№3) |  |  |  |  |  |
| котельная – УТ-1 | 80/60 | 0,286 | 14,3 | 62,4 | 150 |
| Котельная СОШ (№4) |  |  |  |  |  |
| котельная – Т.1 | 80/60 | 0,147 | 7,3 | 44,7 | 76 |
| котельная – СОШ | 80/60 | 0,390 | 19,5 | 72,9 | 100 |
| Котельная КБО (№5) |  |  |  |  |  |
| котельная – ул. Вокзальная, д.3 | 80/60 | 0,055 | 2,8 | 27,4 | 50 |
| котельная – маг. "Хозяин" | 80/60 | 0,009 | 0,4 | 10,8 | 50 |
| котельная – УТ-1 | 80/60 | 0,333 | 16,7 | 67,3 | 76 |

4. Мастер-план развития систем теплоснабжения Поназыревского муниципального округа

4.1 Проблемы в организации теплоснабжения существующих и перспективных потребителей

Теплоснабжение потребителей, подключенных к муниципальным котельным, обеспечивается в пределах санитарных норм только при хорошем качестве поставленного топлива — угля, дров и при правильно поставленной эксплуатации котельных: периодической чистке котлов и теплообменных аппаратов, ежегодном ремонте запорной и регулирующей арматуры, замене аварийных участков теплосетей, подготовке систем теплопотребления к отопительному сезону.

Недостаточная температура теплоносителя на выходе с котельных, повышенные потери в тепловых сетях приводят к недопоставке тепловой энергии потребителям (к их «недотопу»).

Таблица 4.1.1. Плановая и фактическая реализация тепловой энергии за 2022 г.

| Показатели | МКУП «Поназыревское ЖКХ» |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 5977,36 | 5887,58 |
| Тепловые потери, Гкал | 757,17 | 933,19 |
| Реализация тепловой энергии, Гкал | 5172 | 4904,54 |
| Потребление топлива, т у.т. | 1401,3 | 1328,0 |
| Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал | 237,3 | 225,6 |
| Потребление электроэнергии, тыс. кВт*ч | 263,2 | 265,98 |
| Удельный расход электро-энергии на производство теплоты, кВт*ч/Гкал | 44,0 | 45,2 |

Плановый удельный расход топлива на производство теплоты составляет:

bот.пл.= 237,3 кг у.т./Гкал, что соответствует нормативно-эксплуатационному удельному расходу топлива на производство теплоты данным типом котлов. Фактический удельный расход топлива на производство тепловой энергии не превышает плановый.

При отраслевом нормативе расхода электроэнергии на производство тепловой энергии для данного типа котельных в 20 кВт*ч/Гкал фактический показатель составляет 45,2 кВт*ч/Гкал, что значительно превышает этот норматив. Причина заключается в том, что сетевые насосы на большей части котельных завышены по подаче, напору и в целом по мощности. Отсутствие наладки гидравлического режима тепловых сетей требует увеличения параметров сетевых насосов, чтобы обеспечить нормальное теплоснабжение удаленных потребителей.

Малые тепловые нагрузки, а, следовательно, и малый объем реализации тепловой энергии, затраты на приобретение топлива, сверхнормативные затраты электрической энергии, высокая доля заработной платы и другие факторы обуславливают себестоимость и тариф на тепловую энергию от муниципальных котельных на высоком уровне.

Переход на сжигание только древесных отходов, а также замена котлов на более современные и правильная их эксплуатация сократит до минимума топливную составляющую в тарифе. Объединение районов теплоснабжения позволит сократить в тарифе долю заработной платы. Замена сетевых насосов, проведение наладки гидравлического режима тепловых сетей позволит существенно сократить в тарифе долю электрической энергии. В перспективе существенно сократит себестоимость производства тепловой энергии перевод котельных на природный газ путем строительства блочно-модульных котельных или монтажа котлов наружного размещения.

Неудовлетворительное качество теплоносителя и поставляемой тепловой энергии не позволяет организовать в многоквартирных домах горячее водоснабжение потребителей. Реконструкция котельных с установкой автоматизированных котлов, водоподготовительных установок создаст все условия для расширения услуг по теплоснабжению потребителей в части организации горячего водоснабжения.

Увеличение тепловых нагрузок у существующих котельных возможно за счет подключения к ним зданий учреждений и организаций при выводе из эксплуатации их теплоисточников. В зоне действия муниципальных котельных строительство новых многоквартирных жилых домов или общественных зданий не планируется. Не планируется также и застройка новых микрорайонов.

4.2 Описание сценариев развития теплоснабжения Поназыревского муниципального округа

Возможны 3 сценария развития теплоснабжения муниципального округа:

Сценарий 1. До прихода природного газа и завершения работ по строительству газораспределительной системы по поселку Поназырево (ориентировочно до 2027 г.).

1) Строительство блочно-модульной котельной мощностью 3 МВт, работающей на отходах деревообработки с подключением потребителей от котельных ЦРБ, Гостиницы, КБО.

2) Реконструкция котельных Микрорайон (№3) и СОШ (№4) с заменой устаревших котлов и насосов. Подключенные нагрузки сохраняются.

По сценарию 1 котельные доукомплектовываются фильтрами очистки подпиточной воды, заменяются аварийные участки тепловых сетей, выборочно заменяется тепловая изоляция трубопроводов.

С началом газификации развитие по сценариям 2 и 3.

Сценарий 2.

1) Перевод подключенных к муниципальным котельным учреждений и организаций на индивидуальное теплоснабжение с помощью котельных блоков наружного или внутреннего размещения, работающих на природном газе, а квартиры во всех МКД – на бытовые газовые котлы или системы электрического обогрева. Частные жилые дома и организации с тепловой нагрузкой до 60 кВт переводятся на индивидуальное газовое теплоснабжение с помощью бытовых котлов.

Сценарий 3.

1) Перевод подключенных к муниципальным котельным бюджетных учреждений и организаций на индивидуальное или автономное теплоснабжение с помощью котельных блоков наружного или внутреннего размещения, работающих на природном газе, а МКД – на автономное теплоснабжение от котельных блоков наружного размещения. Частные жилые дома и организации с тепловой нагрузкой до 60 кВт переводятся на индивидуальное газовое теплоснабжение с помощью бытовых котлов.

Положительными моментами развития теплоснабжения по первому сценарию является сокращение затрат на топливо и электроэнергию за счет установки новой, энергоэффективной котельной, для которой сохраняются нагрузки 3-х закрываемых котельных. Сокращается численность обслуживающего персонала. У теплоснабжающей организации появляется возможность работать рентабельно, без убытков. По себестоимости тепловой энергии такая котельная сопоставима с газовой, ее строительство и ввод в эксплуатацию не приведет к росту тарифа

По сценарию 2 все угольно-дровяные муниципальные котельные МКУП «Поназыревское ЖКХ» выводятся из эксплуатации. Теплоснабжающая организация ликвидируется. Бюджетные учреждения и организации, магазины, а также индивидуальные, блокированные и многоквартирные жилые дома, переводятся на индивидуальное газовое теплоснабжение. При этом бюджетные учреждения и организации разрывают договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией и самостоятельно обслуживают собственные теплоисточники.

По сценарию 3 муниципальные котельные выводятся из эксплуатации. Теплоснабжающая организация ликвидируется. Бюджетные учреждения и организации, магазины, а также индивидуальные жилые дома, переводятся на индивидуальное газовое теплоснабжение. Многоквартирные жилые дома по решению собрания собственников квартир переводятся на автономное теплоснабжение.  При этом бюджетные учреждения и организации разрывают договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией и самостоятельно обслуживают собственные теплоисточники.

Здания существующих котельных, в целом находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, не имеют свободных площадей и не пригодны для монтажа в них оборудования БМК.

При выборе сценариев организации теплоснабжения кроме фактора надежности следует также учитывать следующие факторы:

1) Сложившийся на рынке уровень цен на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных, смонтированных в форме котельных блоков или БМК. Стоимость сервисного обслуживания 3-х котельных в форме котельных блоков несколько превышает стоимость обслуживания 1 БМК той же суммарной мощности.

2) Удельные затраты на строительство газовых котельных. При увеличении тепловой мощности котельных удельные затраты на их строительство снижаются. Так в соответствии с «НЦС 81-02-19-2021. Здания и сооружения городской инфраструктуры» удельные затраты на строительство газовых БМК составляют:

Таблица 4.2.1

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства по НЦС 81-02-19-2021, тыс. руб./МВт |
| --- | --- | --- |
| 19-02-001-01 | до 1 МВт | 10417,3 |
| 19-02-001-02 | от 1 до 5 МВт | 6044,23 |
| 19-02-001-03 | от 5 до 8,16 МВт | 6270,95 |
| 19-02-001-04 | от 8,16 до 12 МВт | 4866,06 |

3) При выборе в качестве источника теплоты котельных блоков наружного размещения следует учитывать, что в отапливаемом здании должно быть помещение с плюсовыми температурами для установки другого котельного оборудования: теплообменников, водоподготовительных установок, насосов, шкафов с электрооборудованием и автоматикой, приборов учета.

4) Для обеспечения тепловых нагрузок размером более 0,3 Гкал/ч целесообразно строить БМК. В качестве газовых котлов для БМК рекомендуются жаротрубные котлы «LAVART» ЗАО «Омский завод инновационных технологий», компании «Энтророс» или котлы других отечественных производителей с аналогичными техническими и ценовыми характеристиками. Эти котлы отличаются высоким КПД (92-93%), надежностью в работе. При их эксплуатации не потребуется импортных расходных и ремонтных материалов, запасных частей.

5) Для обеспечения тепловых нагрузок размером менее 0,3 Гкал/ч целесообразно применять котлы наружного размещения марок MicroNew, RS-A, пристроенные к стене котельной или встроенные в здание котельной. Эти котлы по сравнению с котлами других производителей менее требовательны к качеству сетевой воды и имеют люки для проведения чистки поверхностей нагрева. Однако, эти котлы являются водотрубными и оснащаются низкоэффективными атмосферными горелками. Такие котлы практически не ремонтопригодны и имеют КПД не более 90%, что, на 3-4% ниже современных жаротрубных котлов с автоматизированными горелками, применяемых в БМК.

6) Для отопления и ГВС небольших зданий (с расчетной тепловой нагрузкой до 0,052 Гкал/ч или до 60 кВт) целесообразно применять бытовые настенные или напольные котлы (по 1-2 котла) с закрытой камерой сгорания. В этом случае не потребуется устанавливать другое, обязательное для котельных, оборудование.

7) До начала газификации для обеспечения тепловых нагрузок размером менее 0,5 Гкал/ч целесообразно применять твердотопливные котлы типа КВр-0,5 или КВр-0,3 Ижевского котельного завода, имеющие реальный КПД 70%. Эти котлы по сравнению с котлами других производителей менее требовательны к качеству сетевой воды и имеют люки для проведения чистки поверхностей нагрева. Возможно также применение дровяных котлов компании «Гейзер». Выбор котлов в каждом конкретном случае должен подтверждаться технико-экономическим обоснованием и проектом, поскольку установка щеповых котлов с комплектом топливоподачи, системами золо-и дымоудаления и автоматики значительно дороже, чем установка дровяных котлов. При существующих тепловых нагрузках нельзя устанавливать котлы единичной мощностью свыше 0,6 МВт, поскольку эти котлы будут иметь малую загрузку тепловой мощности, низкий КПД и опасность работы в конденсационном режиме, что приведет к быстрой коррозии котловых труб.

Эффект от произведенной реконструкции котельных и тепловых сетей будет заключаться в сокращении расхода топлива и финансовых затрат на его приобретение, уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии. При реконструкции котельных в автоматизированные газовые будет также иметь место сокращение потребления электроэнергии, существенное сокращение обслуживающего персонала и затрат на его содержание.

Для котельных МКУП «Поназыревское ЖКХ» норматив удельного расхода топлива (НУР) на производство тепловой энергии принимается в размере, примененном при расчете тарифа на 2023 год: bпр.пл.=254,24 кг у.т./Гкал, как усредненный для угольных и дровяных котлов.

КПД новых жаротрубных 2-х ходовых котлов тепловой мощностью до 1 МВТ, работающих на природном газе, по данным завода-изготовителя и результатов режимной наладки на аналогичных котельных принимается 92%, что будет соответствовать удельному расходу топлива на производство теплоты 155,3 кг у.т./Гкал. КПД новых щеповых котлов составляет 75%, что соответствует удельному расходу топлива на производство теплоты 190,5 кг у.т./Гкал. КПД новых дровяных котлов составляет 70%, что соответствует удельному расходу топлива на производство теплоты 204 кг у.т./Гкал.

Экономия топлива при замене котлов составит:

ΔМт. = Qпр.*(bпр.1-bпр.2) т у.т.                                                                  (6)

где Qпр. – производство тепловой энергии реконструируемой котельной, Гкал/год;

Цены на топливо с НДС принимаются в размерах, принятых при расчете тарифа:

- средняя цена природного газа принимается 7,5 руб./м3 или 7500 руб./тыс. м3;

- средняя цена каменного угля с доставкой принимается 6550,87 руб./т.

- средняя цена щепы с доставкой 120 руб./м3.

- средняя цена дров с доставкой, распиловкой и расколкой 671,92 руб./пл.м3.

Средняя цена 1 т у.т составляет:

- природного газа: Цту.т = 7500/1,154 = 6499,1 руб./т у.т.

- угля: Цту.т = 6550,87/0,768=8529,78 руб./т у.т.

- дров: Цту.т = 671,92/0,266=2526,02 руб./т у.т.

- щепы Цту.т = 120/0,051 = 2352,9 руб./т у.т.

При замене дровяных котельных на газовые экономии затрат на топливо не будет.

При замене старых угольных котлов на новые газовые экономический эффект составит (руб.):

ΔЭк = Qпр.*( bпр.1* Цт у.т.1 - bпр.2* Цт у.т.2)+Эфот.+Ээл.                                                           (7)

ΔЭк =Qпр.*(0,25424*8529,78-0,1553*64991)+Эфот.+Ээл. = Qпр.*1159,3 руб./Гкал +Эфот.+ Ээл.

При переходе котельной с угля на природный газ будет экономия затрат на приобретение топлива.

При замене старых дровяных котлов на новые щеповые экономический эффект составит:

ΔЭк =Qпр.*(0,25424*2526,02-0,1905*2352,9) =Qпр.*194,0

При замене старых угольных котлов на новые щеповые экономический эффект составит:

ΔЭк =Qпр.*(0,25424*8529,78-0,1905*2352,9) =Qпр.*1725,53

При замене старых угольно-дровяных котлов на новые щеповые экономический эффект составит:

ΔЭк = (0,32*1725,53+0,68*194,0)* Qпр. = 684,1*Qпр

При замене старых дровяных котлов на новые дровяные экономический эффект составит:

ΔЭк =Qпр.*(0,25424*2526,02-0,204*2526,02) =Qпр.*126,91

где Эфот. – экономия фонда оплаты труда при реконструкции котельной;

Ээл.  - экономия электроэнергии при реконструкции котельной.

При установке котлов с газовыми горелками и системой автоматики котельная будет работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Годовой фонд оплаты труда 1 кочегара при среднемесячной зарплате 20 тыс. руб. за 8 месяцев отопительного и подготовительного периодов с учетом отчислений в социальные фонды составляет:

Эфот. =20*8*1,302 = 208,32 тыс. руб. На небольших угольных котельных штат кочегаров и других рабочих составляет не менее 4-х чел., на квартальных котельных – не менее 8-ми чел.

Установка на котельных новых газовых котлов будет сопровождаться также и заменой сетевых насосов. Экономия потребления электроэнергии на каждой котельной будет составлять:

Ээл.= Qпр.*( bэл -25)*Тэ. = Qпр.*20* Тэ.  руб.                       (8)

где Тэ – средний плановый тариф на электроэнергию, составляет 9,05 руб./кВт*ч bэл – фактический удельный расход электроэнергии, кВт*ч/Гкал. Приведен в таблице 4.1.2.

Удельные затраты на строительство газовых БМК в млн. руб./МВт принимаются по укрупненным ценам строительства НЦС 81-02-19-2021 с учетом дефляторов на год строительства.

4.3	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

Таблица 4.3.1. Затраты на монтаж, ПНР и сервисное обслуживание теплоисточников по сценариям развития систем теплоснабжения

| Наименование объекта | Расчетная тепловая нагрузка, КВт | Рекомендуемый состав котельного оборудования | Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб. | Затраты на сервисное обслуживание, тыс. руб./год | Экономич. эффект, тыс. руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сценарий 1 |  |  |  |  |  |
| МКУП «Поназыревское ЖКХ» п.г.т. Поназырево |  |  |  |  |  |
| Котельная ЦРБ (№1) |  |  |  |  |  |
| Поликлиника, 2-ой Пролетарский пер.д.5 | 91,9 | БМК 3,0 МВт на отходах деревообработки+новые участки тепловых сетей |  |  |  |
| Больница, 2-ой Пролетарский пер.д.5 | 386,7 |  |  |  |  |
| Гараж больницы, | 21,1 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Мира, д.10 | 33,3 |  |  |  |  |
| Жилой дом, ул. Красноармейская .д.6 | 206,5 |  |  |  |  |
| Жилой дом,2-ой Пролетарский переулок, д.8 | 140,8 |  |  |  |  |
| Жилой дом, ул. Свободы, д.6 | 62,6 |  |  |  |  |
| Здание администрации Поназыревского МО ул. Свободы, д.1 | 84,4 |  |  |  |  |
| Здание администрации Поназыревского МО ул. Свободы, д.1(управление сельского хозяйства) | 9,3 |  |  |  |  |
| Прокуратура, ул. Свободы, 3 | 28,8 |  |  |  |  |
| МДОУ Поназыревский детский сад, ул. Свободы,13 | 91,0 |  |  |  |  |
| Губернская аптека, ул. Свободы, д.5 | 11,2 |  |  |  |  |
| МКУП Поназыревское ЖКХ» ул. Свободы, д.5 | 2,6 |  |  |  |  |
| Гараж администрации Поназыревского МО | 27,4 |  |  |  |  |
| итого | 1197,6 |  |  |  |  |
| Котельная Гостиницы (№2) |  |  |  |  |  |
| МКДОУ ДШИ, ул.1-ый Пролетарский переулок, д.2 | 39,5 |  |  |  |  |
| Жил. дом, ул. Вокзальная,19 | 98,6 |  |  |  |  |
| Жилой дом, 1-ый Пролетарский переулок, д.1 | 63,2 |  |  |  |  |
| Жилой дом, 1-ый Пролетарский переулок, д.3 | 63,2 |  |  |  |  |
| Жилой дом, ул. Вокзальная, д.25 | 17,8 |  |  |  |  |
| Жилой дом, 2-ой Пролетарский переулок,д.8 | 61,4 |  |  |  |  |
| Жилой дом , ул. Пролетарская,д.11 | 135,5 |  |  |  |  |
| Жилой дом, ул. Пролетарская,д.19 | 6,4 |  |  |  |  |
| Магазин ООО «Исток», ул. Вокзальная, | 15,6 |  |  |  |  |
| Магазин «Лариса», ул. Вокзальная,д.15 | 5,0 |  |  |  |  |
| Магазин « у Палыча» | 12,8 |  |  |  |  |
| Магазин «Магнит» | 22,1 |  |  |  |  |
| Магазин «Асатрян» ул. Вокзальная | 8,7 |  |  |  |  |
| ООО «Исток», ул.Вокзальная, | 11,9 |  |  |  |  |
| МКУК РКДЦ, пл.50-лет ВЛКСМ. д.5 | 38,6 |  |  |  |  |
| МЦБС, пл. 50-лет ВЛКСМ.д.5 | 32,1 |  |  |  |  |
| Магазин «Твой выбор» | 11,3 |  |  |  |  |
| Магазин «Яблоко» | 5,1 |  |  |  |  |
| итого | 648,7 |  |  |  |  |
| Котельная КБО (№5) |  |  |  |  |  |
| Жилой дом, ул. Вокзальная, 3 | 64,1 |  |  |  |  |
| Магазин «Хозяин» | 10,0 |  |  |  |  |
| МОУ Поназыревская СОШ , ул. Школьная,д.1 | 205,2 |  |  |  |  |
| Центр досуга, ул. Мира.д.1 | 127,2 |  |  |  |  |
| Спортивный зал, ул. Мира ,1а | 40,5 |  |  |  |  |
| итого | 447,1 |  |  |  |  |
| Итого по БМК |  |  | 60662,6 |  | 5685,3 |
| Котельная Микрорайон (№3) |  |  |  |  |  |
| Жилой дом, Микрорайон , д.3 | 106,5 | замена котла ЗИП ТВН-0,43 на котел КВр-0,3 и замена сетевого насоса | 550 |  | 241,5 |
| Жилой дом, Микрорайон , д.4 | 106,5 |  |  |  |  |
| Жилой дом, ул. Горького, д.6 | 8,8 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул.Полевая, д.2-А | 8,6 |  |  |  |  |
| КЦСОН | 74,1 |  |  |  |  |
| итого | 304,5 |  | 550 | 0 | 241,5 |
| Котельная СОШ (№4) |  |  |  |  |  |
| Жил. дом, ул. Пушкинская, 35 | 8,9 | замена котла ЗИП ТВН-0,43 на котел КВр-0,6 и замена сетевого насоса | 700 |  | 248,7 |
| МОУ Поназыревская СОШ ул. Пушкинская, д.38 | 444,8 |  |  |  |  |
| МКДОУ Поназыревский детский сад , ул. Новая,д.53 | 106,9 |  |  |  |  |
| итого | 560,6 |  | 700 | 0 | 248,7 |
| итого по МКУП «Поназыревское ЖКХ» | 3158,5 |  | 61912,6 | 0 | 6175,5 |
| в т.ч.: строительство БМК |  |  | 60662,6 |  | 5685,3 |
| реконструкция котельных |  |  | 1250 | 0 | 490,2 |
| Котельные прочих бюджетных организаций |  |  |  |  |  |
| Котельная МОУ Полдневицкая СОШ | 229,0 | замена стального котла на котел КВр-0,35 | 550 | 0 | 60,2 |
| Котельная МОУ Хмелевская ООШ с. Хмелёвка | 72,5 | существующие котлы | - | - | - |
| Котельная МОУ Якшангская СОШ п. Якшанга | 401,9 | существующие котлы | - | - | - |
| итого |  |  | 550 | 0 | 60,2 |
| итого по сценарию 1 | 3861,9 |  | 62462,6 | 0 | 6235,7 |
| в т.ч. строительство БМК и новых сетей |  |  | 60662,6 | 0 | 5685,3 |
| реконструкция котельных |  |  | 1250 | 0 | 490,2 |
| затраты бюдж. организации |  |  | 550 | 0 | 60,2 |

|  |  | Сценарий 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Поназырево |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЦРБ (№1) |  |  |  |  |  |  |
| Больница, поликлиника, гараж, | 499,7 | БМК 600 кВт (2*300 кВт): | 5824,1 |  | 120 | 1824,7 |
| Жилой дом ул. Мира, д.10 | 33,3 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  | средства собственников |  |  |
| Жилой дом, ул. Красноармейская .д.6 | 206,5 |  |  |  |  |  |
| Жилой дом,2-ой Пролетарский переулок, д.8 | 140,8 |  |  |  |  |  |
| Жилой дом, ул. Свободы, д.6 | 62,6 |  |  |  |  |  |
| Здание адм. Поназыревского МО ул. Свободы, д.1 | 93,7 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 970,7 |  | 40 | 341,8 |
| Прокуратура, ул. Свободы, 3 | 28,8 | быт. котел 31 кВт | 300,9 |  | 20 | 105,2 |
| МДОУ Поназыревский дет. сад, ул. Свободы, д.13 | 91,0 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 970,7 |  | 40 | 332,3 |
| Губернская аптека, ул. Свободы, д.5 | 11,2 | быт. котел 24 кВт | 233,0 |  | 20 | 50,8 |
| МКУП Поназыревское ЖКХ» ул. Свободы, д.5 | 2,6 |  |  |  |  |  |
| Гараж адм. Поназыревского МО ул. Свободы, д.1 | 27,4 | быт. котел 31 кВт | 300,9 |  | 20 | 100,1 |
| итого | 1197,6 |  | 8600,3 |  | 260 | 2754,9 |
| Котельная Гостиницы (№2) |  |  |  |  |  |  |
| МКДОУ ДШИ, ул.1-ый Пролетарский переулок, д.2 | 39,5 | быт. котлы 2*24 кВт | 465,9 |  | 20 | 144,2 |
| МКУК РКДЦ, пл. 50лет ВЛКСМ.д.5 | 38,6 | быт. котлы 2*24 кВт | 465,9 |  | 20 | 144,2 |
| МЦБС, пл. 50-лет ВЛКСМ.д.5 | 32,1 | быт. котлы 2*24 кВт | 465,9 |  | 20 | 144,2 |
| Жилой дом, ул.Вокзальная,19 | 98,6 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  | средства собственников |  |  |
| Жилой дом, 1-ый Пролетарский переулок, д.1 | 63,2 |  |  |  |  |  |
| Жилой дом, 1-ый Пролетарский переулок, д.3 | 63,2 |  |  |  |  |  |
| Жилой дом, ул. Вокзальная, д.25 | 17,8 |  |  |  |  |  |
| Жилой дом, 2-ой Пролетарский переулок, д.8 | 61,4 |  |  |  |  |  |
| Жилой дом , ул. Пролетарская,д.11 | 135,5 |  |  |  |  |  |
| Жилой дом, ул.Пролетарская, д.19 | 6,4 |  |  |  |  |  |
| Магазин ООО «Исток», ул. Вокзальная | 15,6 |  |  |  |  |  |
| Магазин «Лариса», ул. Вокзальная,д.15 | 5,0 |  |  |  |  |  |
| Магазин «У Палыча» | 12,8 |  |  |  |  |  |
| Магазин «Магнит» | 22,1 |  |  |  |  |  |
| Магазин «Асатрян» ул. Вокзальная | 8,7 |  |  |  |  |  |
| Магазин «Твой выбор» | 11,3 |  |  |  |  |  |
| Магазин «Яблоко» | 5,1 |  |  |  |  |  |
| ООО «Исток», ул. Вокзальная | 11,9 |  |  |  |  |  |
| итого | 648,7 |  | 1397,7 |  | 60 | 402,4 |
| Котельная Микрорайон (№3) |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом, Микрорайон , д.3 | 106,5 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение | средства собственников |  |  |  |
| Жилой дом, Микрорайон , д.4 | 106,5 |  |  |  |  |  |
| Жилой дом, ул. Горького, д.6 | 8,8 |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул.Полевая, д.2-А | 8,6 |  |  |  |  |  |
| КЦСОН | 74,1 | быт. котлы 2*31 кВт | 601,8 |  | 40 | 270,6 |
| итого | 304,5 |  | 601,8 |  | 40 | 270,6 |
| Котельная СОШ (№4) |  |  |  |  |  |  |
| Жил. дом, ул. Пушкинская, 35 | 8,9 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |
| МОУ Поназыревская СОШ ул. Пушкинская, д.38 | 444,8 | БМК 600кВт(2*300 кВт) | 5824,1 |  | 120 | 1824,7 |
| МКДОУ Поназыревский детский сад , ул. Новая,д.53 | 106,9 |  |  |  |  |  |
| итого | 560,6 |  | 5824,1 |  | 120 | 1824,7 |
| Котельная КБО (№5) |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом, ул. Вокзальная,3 | 64,1 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  | средства собственников |  |  |
| Магазин «Хозяин» | 10,0 |  |  |  |  |  |
| МОУ Поназыревская СОШ , ул. Школьная,д.1 | 205,2 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 2912,1 |  | 45 | 749,3 |
| Центр досуга, ул. Мира.д.1 | 127,2 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1456,0 |  | 40 | 464,5 |
| Спорт зал, ул. Мира , д.1а | 40,5 | быт. котлы 2*24 кВт | 465,9 |  | 20 | 72,9 |
| итого | 447,1 |  | 4833,9 |  | 105 | 1286,7 |
| итого по п.г.т. Поназырево | 3158,5 |  | 21257,8 |  | 585 | 6539,3 |
| в т.ч.: - бюдж. организации |  |  | 21257,8 |  | 585 | 6539,3 |
| Котельные прочих бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МОУ Полдневицкая СОШ | 229 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 2912 |  | 50 | 696,1 |
| Котельная МОУ Хмелевская ООШ с. Хмелёвка | 72,5 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 970,7 |  | 40 | 132,3 |
| Котельная МОУ Якшангская СОШ п. Якшанга | 401,9 | БМК 500кВт(2*250 кВт) | 4853,9 |  | 100 | 1624,3 |
| итого | 703,4 |  | 8736,6 |  | 190 | 2452,7 |
| итого по сценарию 2 | 3861,9 |  | 29994,4 |  | 775 | 8992 |
| в т.ч. Затраты бюдж. организации |  |  | 29994,4 |  | 775 | 8992 |

|  |  | Сценарий 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Поназырево |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЦРБ (№1) |  |  |  |  |  |
| Больница, поликлиника, гараж, 2-ой Пролетарский пер.д.5 | 499,7 | БМК 600 кВт (2*300 кВт): | 5824,1 | 120 | 1824,7 |
| Жилой дом ул. Мира, д.10 | 33,3 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |
| Здание адм. Поназыревского МО ул. Свободы, д.1 | 93,7 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 970,7 | 40 | 341,8 |
| Прокуратура, ул. Свободы, 3 | 28,8 | быт. котел 31 кВт | 300,9 | 20 | 105,2 |
| МДОУ Поназыревский дет. сад, ул. Свободы, д.13 | 91,0 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 970,7 | 40 | 332,3 |
| Губернская аптека, ул. Свободы, д.5 | 11,2 | быт. котел 24 кВт | 233,0 | 20 | 50,8 |
| МКУП Поназыревское ЖКХ» ул. Свободы, д.5 | 2,6 |  |  |  |  |
| Гараж адм. Поназыревского МО ул. Свободы, д.1 | 27,4 | быт. котел 31 кВт | 300,9 | 20 | 100,1 |
| перевод на автономное газовое теплоснабжение за счет средств собственников |  |  |  |  |  |
| Жилой дом, ул. Красноармейская .д.6 | 206,5 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 2912,1 | 45 | 845,5 |
| Жилой дом,2-ой Пролетарский переулок, д.8 | 140,8 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 1941,4 | 40 | 308,4 |
| Жилой дом, ул. Свободы, д.6 | 62,6 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 970,7 | 40 | 96,1 |
| итого | 1197,6 |  | 8600,3 | 260 | 2754,9 |
| в т.ч. затраты бюдж. организации |  |  | 8600,3 | 260 | 2754,9 |
| затраты собственников квартир МКД |  |  | 5824,1 | 125 | 1250 |
| Котельная Гостиницы (№2) |  |  |  |  |  |
| МКДОУ ДШИ, ул.1-ый Пролетарский переулок, д.2 | 39,5 | быт. котлы 2*24 кВт | 465,9 | 20 | 144,2 |
| МКУК РКДЦ, пл. 50лет ВЛКСМ.д.5 | 38,6 | быт. котлы 2*24 кВт | 465,9 | 20 | 141 |
| МЦБС, пл. 50-лет ВЛКСМ.д.5 | 32,1 | быт. котлы 2*24 кВт | 465,9 | 20 | 117,2 |
| Жилой дом, ул. Вокзальная, д.25 | 17,8 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение | средства собственников |  |  |
| Жилой дом, ул.Пролетарская, д.19 | 6,4 |  |  |  |  |
| Магазин ООО «Исток», ул. Вокзальная | 15,6 |  |  |  |  |
| Магазин «Лариса», ул. Вокзальная,д.15 | 5 |  |  |  |  |
| Магазин « у Палыча» | 12,8 |  |  |  |  |
| Магазин «Магнит» | 22,1 |  |  |  |  |
| Магазин «Асатрян» ул. Вокзальная | 8,7 |  |  |  |  |
| ООО «Исток», ул.Вокзальная | 11,9 |  |  |  |  |
| Магазин «Твой выбор» | 11,3 |  |  |  |  |
| Магазин «Яблоко» | 5,1 |  |  |  |  |
| перевод на автономное газовое теплоснабжение за счет средств собственников |  |  |  |  |  |
| Жилой дом, ул. Вокзальная, д.19 | 98,6 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 970,7 | 40 | 354,9 |
| Жилой дом, 1-ый Пролетарский переулок, д.1 | 63,2 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 970,7 | 40 | 299 |
| Жилой дом, 1-ый Пролетарский переулок, д.3 | 63,2 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 970,7 | 40 | 299 |
| Жилой дом, 2-ой Пролетарский переулок, д.8 | 61,4 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 970,7 | 40 | 140,7 |
| Жилой дом , ул. Пролетарская, д.11 | 135,5 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1456 | 40 | 570,4 |
| итого | 648,7 |  | 1397,7 | 60 | 402,4 |
| в т.ч. затраты бюдж. организации |  |  | 1397,7 | 60 | 402,4 |
| затраты собственников квартир МКД |  |  | 5338,8 | 200 | 1664 |
| Котельная Микрорайон (№3) |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦСОН | 74,1 | быт. котлы 2*31 кВт | 601,8 | 40 | 270,6 |  |  |
| Жилой дом, ул. Горького, д.6 | 8,8 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение | средства собственников |  |  |  |  |
| Жилой дом, ул. Полевая, 2-А | 8,6 |  |  |  |  |  |  |
| перевод на автономное газовое теплоснабжение за счет средств собственников |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом, Микрорайон , д.3 | 106,5 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1456 | 40 | 570,4 |  |  |
| Жилой дом, Микрорайон , д.4 | 106,5 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1456 | 40 | 570,4 |  |  |
| итого | 304,5 |  | 601,8 | 40 | 270,6 |  |  |
| в т.ч. затраты бюдж. организации |  |  | 601,8 | 40 | 270,6 |  |  |
| затраты собственников квартир МКД |  |  | 2912 | 80 | 825,6 |  |  |
| Котельная СОШ (№4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Жил. дом, ул. Пушкинская, 35 | 8,9 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |
| МОУ Поназыревская СОШ ул. Пушкинская, д.38 | 444,8 | БМК 600 кВт (2*300 кВт): | 5824,1 | 120 | 1824,7 |  |  |
| МКДОУ Поназыревский детский сад , ул. Новая,д.53 | 106,9 |  |  |  |  |  |  |
| итого | 560,6 |  | 5824,1 | 120 | 1824,7 |  |  |
| в т.ч. затраты бюдж. организации |  |  | 5824,1 | 120 | 1824,7 |  |  |
| затраты собственников квартир МКД |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Котельная КБО (№5) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| Магазин «Хозяин» | 10,0 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| МОУ Поназыревская СОШ , ул. Школьная,д.1 | 205,2 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 2912 | 45 | 749,3 |  |  |
| Центр досуга, ул. Мира.д.1 | 127,2 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1456 | 40 | 464,5 |  |  |
| Спорт зал, ул. Мира , д.1а | 40,5 | быт. котлы 2*24 кВт | 465,9 | 20 | 72,9 |  |  |
| перевод на автономное газовое теплоснабжение за счет средств собственников |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом, ул. Вокзальная,3 | 64,1 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 970,7 | 40 | 132,3 |  |  |
| итого | 447,1 |  | 4833,9 | 105 | 1286,7 |  |  |
| в т.ч. затраты бюдж. организации |  |  | 4833,9 | 105 | 1286,7 |  |  |
| затраты собственников квартир МКД |  |  | 970,7 | 40 | 132,3 |  |  |
| итого по п.г.т. Поназырево | 3158,5 |  | 21257,8 | 585 | 6539,3 |  |  |
| в т.ч. затраты бюдж. организации |  |  | 21257,8 | 585 | 6539,3 |  |  |
| затраты собственников квартир МКД |  |  | 15045,6 | 445 | 3871,9 |  |  |
| Котельные прочих бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МОУ Полдневицкая СОШ | 229,0 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 2912 | 50 | 696,1 |
| Котельная МОУ Хмелевская ООШ с. Хмелёвка | 72,5 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 970,7 | 40 | 132,3 |
| Котельная МОУ Якшангская СОШ п. Якшанга | 401,9 | БМК 500 кВт (2*250 кВт) | 4853,9 | 100 | 1624,3 |
| итого |  |  | 8736,6 | 190 | 2452,7 |
| итого по сценарию 3 |  |  | 29994,4 | 775 | 8992 |
| в т.ч. затраты бюдж. организации |  |  | 29994,4 | 775 | 8992 |
| затраты собственников квартир МКД |  |  | 15045,6 | 445 | 3871,9 |

4.4 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития централизованных систем теплоснабжения приведено в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития централизованных систем теплоснабжения

| Сценарий | Затраты по сценарию, тыс. руб. | Годовые затраты на обслуживание, тыс. руб. | Экономический эффект, | Простой срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб./год |  |
| Сценарий 1 |  |  |  |  |
| Строительство БМК 3,0 МВт и тепловых сетей в п.г.т. Поназырево | 60662,6 | 0 | 5685,3 | 10,7 |
| Реконструкция котельных №3, №4 в п.г.т. Поназырево | 1250 | 0 | 490,2 | 2,5 |
| Реконструкция котельных бюджетных организаций сельских населенных пунктов | 550 | 0 | 60,2 | 9,1 |
| итого | 62462,6 | 0 | 6235,7 | 10,0 |
| Сценарий 2 |  |  |  |  |
| Перевод бюджетных организаций и МКД на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |
| - бюджетные организации п.г.т. Поназырево | 21257,8 | 585,0 | 6539,3 | 3,6 |
| - прочие бюджетные организации | 8736,6 | 190,0 | 2452,7 | 3,9 |
| итого | 29994,4 | 775 | 8992 | 3,7 |
| Сценарий 3 |  |  |  |  |
| Перевод бюджетных организаций на индивидуальное газовое теплоснабжение, МКД - на автономное теплоснабжение |  |  |  |  |
| - бюджетные организации п.г.т. Поназырево | 21257,8 | 585 | 6539,3 | 3,6 |
| - прочие бюджетные организации | 8736,6 | 190 | 2452,7 | 3,9 |
| итого | 29994,4 | 775 | 8992 | 3,7 |
| затраты собственников квартир МКД | 15045,6 | 445 | 3871,9 | 3,9 |

По сценарию 1 предлагается:

1) Строительство блочно-модульной котельной мощностью 3,0 МВт, работающей на отходах деревообработки с подключением всех потребителей от котельных ЦРБ (№1), Гостиницы (№2), КБО (№5), которые выводятся из эксплуатации. Затраты на строительство БМК и новых участков теплосетей от нее оцениваются ориентировочно в 60662,6 тыс. руб. Экономия затрат на топливо, электроэнергию и содержание персонала оценивается в 5,7 млн. руб./год, срок окупаемости составляет около 10 лет.

2) На котельных Микрорайон (№3), СОШ (№4) заменить по 1 котлу, установленных в 2013-2014 г.г. и имеющих крайне низкую энергоэффективность. Также выполнить замену 1 сетевого насоса на насос с оптимальными техническими характеристиками.

3) На котельной МОУ Полдневицкая СОШ произвести замену 1 котла, выработавшего свой ресурс и имеющего крайне низкую энергоэффективность.

4) На всех котельных должны быть установлены наборы фильтров для очистки подпиточной воды. В качестве таких фильтров возможно применение устройств компании «Аквафор» с соответствующими наполнителями (см. пример в котельной Хмелевской ООШ). Положительными моментами развития теплоснабжения является сокращение затрат на топливо и электроэнергию за счет установка нового, энергоэффективного оборудования на котельных. Сохраняются все тепловые нагрузки на котельные. Отрицательным моментом является сохранение на котельных большого количества обслуживающего персонала.

По сценарию 2 все потребители, подключенные к муниципальным котельным, переводятся на индивидуальное газовое теплоснабжение: учреждения и организации на индивидуальное теплоснабжение с помощью котельных блоков наружного или внутреннего размещения, работающих на природном газе, а квартиры во всех МКД – на бытовые газовые котлы. Частные жилые дома переводятся на индивидуальное газовое теплоснабжение. Затраты бюджетных организаций составят около 30 млн. руб. Экономия затрат на топливо, электроэнергию и содержание персонала оценивается в 9 млн. руб./год, срок окупаемости около 3,7 года. Теплоснабжающая организация ликвидируется. Котельные бюджетных организаций прочих населенных пунктов переводятся на индивидуальное или автономное теплоснабжение.

По сценарию 3 все потребители, подключенные к муниципальным котельным, переводятся на индивидуальное или автономное газовое теплоснабжение: учреждения и организации на автономное теплоснабжение с помощью котельных блоков наружного или внутреннего размещения, работающих на природном газе, а все МКД – на автономное теплоснабжение от котельных блоков наружного размещения или БМК.  Частные жилые дома переводятся на индивидуальное газовое теплоснабжение. Затраты бюджетных организаций п.г.т. Поназырево составят около 30 млн. руб., затраты собственников квартир в МКД на устройство автономного теплоснабжения составят 15 млн. руб. Экономия затрат на топливо, электроэнергию и содержание персонала оценивается в 12,8 млн. руб./год, срок окупаемости около 3,9 года. Теплоснабжающая организация ликвидируется. Котельные бюджетных организаций прочих населенных пунктов переводятся на индивидуальное или автономное теплоснабжение.

Как следует из сравнения технико-экономических показателей вариантов (сценариев) развития систем теплоснабжения Поназыревского муниципального округа, более целесообразным вариантом является сценарий №2. При этом отдельные МКД по решению собрания собственников квартир могут выбрать переход на автономное теплоснабжение по сценарию 3.

Руководствуясь критериями, изложенными в п. 4.2, выше приведенными расчетами и обоснованиями, а также указаниями руководства Костромской области, администрация Поназыревского МО может выбрать другой сценарий развития систем теплоснабжения.

5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

5.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Централизованное теплоснабжение в Поназыревском муниципальном округе осуществляется только в п.г.т. Поназырево и организовано для значительной части многоквартирных жилых домов, для учреждений и организаций, не имеющих собственных теплоисточников, а также для части индивидуальных жилых домов по заявке их владельцев. При отсутствии природного газа централизованное теплоснабжение должно предусматриваться также для всех проектируемых и строящихся МКД. С учетом относительно малых значений муниципальных стандартов отопления централизованное теплоснабжение является привлекательным для населения округа. Многие индивидуальные жилые дома и здания организаций, расположенные в зонах действия муниципальных котельных, принимают решение на подключение к централизованной системе теплоснабжения.

Поквартирное отопление в 1-2 этажных МКД сложилось в поселке исторически и является неудобным для жителей: дровяные печи пожароопасны, занимают значительную площадь квартиры, требуют постоянного обслуживания и ремонта, содержания запаса дров. Топка печей занимает много времени и требует постоянного наблюдения за процессом горения. В таких домах ГВС обеспечивается, как правило, за счет электрических водоподогревателей. Поэтому в процессе предстоящей газификации города прогнозируется добровольный переход всех ИЖД и многих 1-2 этажных МКД с поквартирным дровяным отоплением на индивидуальное теплоснабжение с помощью бытовых котлов, работающих на природном газе.

Индивидуальное теплоснабжение используется в одноквартирных жилых домах, а также многими организациями и предприятиями. Индивидуальное теплоснабжение осуществляется с помощью твердотопливных котлов или котельных малой мощности. Сведения о котельных предприятий и организаций приведены в таблице 1.2.1.

В зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями предусматривается, как правило, организация индивидуального теплоснабжения. Современные технологии позволяют устанавливать в квартирах жилых домов настенные 2-х контурные газовые котлы мощностью до 50 кВт с закрытыми камерами сгорания, которые работают в полностью автоматическом режиме и требуют лишь сервисного обслуживания.

Централизованное теплоснабжение осуществляется с помощью муниципальных котельных и тепловых сетей.  Муниципальных источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в муниципальном округе нет и к строительству не планируются.

При отсутствии природного газа и при высоких тарифах на электроэнергию и высоких ценах на сжиженный углеводородный газ (далее СУГ) переход на индивидуальное теплоснабжение в МКД практически невозможно, поскольку потребует установки в квартирах твердотопливных котлов.

С приходом в Поназыревский муниципальный округ природного газа у отдельных собственников квартир и нежилых помещений в МКД появится стремление перейти с центрального на индивидуальное теплоснабжение, поскольку такой способ теплоснабжения имеет ряд преимуществ: значительно сокращает текущие затраты на отопление и горячее водоснабжение, дает полную независимость от сроков начала и окончания отопительного сезона, отсутствуют перерывы в горячем водоснабжении, имеется возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха в помещениях. С другой стороны, недостатками поквартирного отопления являются:

- высокая цена оборудования, его монтажа и обслуживания: по Костромской области затраты на перевод квартиры в МКД на индивидуальное теплоснабжение составляют более 200 тыс. руб. и ежегодно увеличиваются;

- отсутствие качественных бытовых газовых котлов отечественного производства и прекращение их поставок из стран Евросоюза, на рынке остались только котлы производства КНР;

- необходимость в установке дополнительных дымоходов и воздуховодов;

- высокие затраты на ремонт или замену газового оборудования, чистку котлов;

- необходимость постоянного контроля за исправностью используемого внутридомового газового оборудования (ВДГО), затраты на техобслуживание ВДГО одной квартиры (котел + газовая плита) составляют 122 руб./мес. или 1464 руб./год;

- подъезды и подвальные помещения не отапливаются, поскольку застройщики не обустраивают места общего пользования системами обогрева;

- при отсутствии постоянно проживающих соседей не отапливаются их квартиры, а затраты у собственников смежных отапливаемых квартир, соответственно увеличиваются;

- повышенные риски аварий и взрывов из-за неправильной эксплуатации оборудования кем-либо из жильцов.

Ниже приведен сравнительный расчет удельных затрат на отопление типового 80 квартирного дома постройки 1967 г.

Таблица 5.1.1. Расчет годовых затрат на отопление типового 80 квартирного дома

|  | Ед. изм | I Вариант Центральное | II Вариант Автономное | III Вариант Индивидуальное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепла | Гкал | 1068,4 | 1068,4 | 1068,4 |
| Цена тепловой энергии | руб./Гкал | 2634 | - | - |
| Затраты на тепловую энергию | тыс. руб. | 2814,2 |  |  |
| Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 165,9 | 165,9 | 165,9 |
| Расход газа на выработку теплоты | тыс. м3 | 143,8 | 143,8 | 143,8 |
| Цена природного газа | руб./тыс. м3 | - | 6070 | 6070 |
| Затраты на газ | тыс. руб. |  | 872,6 | 872,6 |
| Цена электроэнергии | руб./кВт*ч | - | 5,43 | 5,43 |
| Установленная электрическая мощность | кВт | - | 3 | 16 |
| Расход электроэнергии | кВт*ч | - | 14515,2 | 77414,4 |
| Затраты на электроэнергию | тыс. руб. |  | 78,82 | 420,36 |
| Стоимость строительства (проект, оборудование, монтаж, наладка) | тыс. руб. | - | 5824,1 | 16000 |
| Амортизационные отчисления: | тыс. руб. |  | 582,4 | 1600 |
| Стоимость ТО | тыс. руб. |  | 100 | 117,1 |
| Всего затрат | тыс. руб. | 2814,2 | 1633,9 | 3010,1 |
| Затраты на 1 квартиру | тыс. руб. | 35,2 | 20,4 | 37,6 |
| Затраты на 1 м2 жилой площади | тыс. руб. | 0,704 | 0,408 | 0,753 |
| Затраты на 1 м2 жилой площади в месяц отопит. периода | руб./мес. | 93,81 | 54,46 | 100,34 |

Выводы по результатам сравнительного расчета удельных затрат на отопление типового 80 квартирного дома.

1) Наиболее затратным является III вариант, наименее затратным – II вариант.

2) В I варианте тариф и плата будут увеличиваться ежегодно на 3-10% в зависимости от решений правительства РФ и регионального регулятора тарифов. Ежегодные дефляторы стоимости строительства учитывают фактическую инфляцию и составляют более 4%. Таким образом, в последующие годы разница в удельных затратах на теплоснабжение между I и III вариантами будет увеличиваться в пользу варианта I.

3) II вариант предусматривает строительство для этого дома автономной пристроенной блочно-модульной котельной или монтаж блока котлов наружного размещения мощностью 0,5 Мвт.  Разовые затраты на строительство котельной составят 67,86 тыс. руб. с квартиры, а средняя ежемесячная плата составит 1095,3 руб. на квартиру с учетом срока полезной эксплуатации теплогенерирующих установок (котлов) - 10 лет.

4) В III варианте предполагаются разовые затраты на проектирование, монтаж и наладку оборудования в размере 200 тыс. руб. на квартиру, а средняя ежемесячная плата составит 1,469 тыс. руб. на квартиру с учетом срока полезной эксплуатации котлов – 10 лет.

Ежемесячные платежи за 1 м2 жилой площади:

I Вариант – 93,81 руб. II Вариант 54,46 руб. III Вариант – 100,34 руб.

Переход отдельных квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение снижает тепловую нагрузку на котельные, уменьшает доход теплоснабжающей организации от реализации тепловой энергии, вносит опасные изменения в конструкцию зданий, создает опасные условия для проживания и пребывания людей в таких многоквартирных домах. Поэтому процесс перехода отдельных квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение должен быть четко регламентирован.

Существующие в муниципальном округе многоквартирные дома спроектированы и построены с учетом их центрального отопления. Приточные воздуховоды и системы дымоудаления, необходимые для работы квартирных газовых котлов, системы приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», в конструкции зданий не предусмотрены.

Действующее нормативно-правовое регулирование предусматривает возможность перехода отдельных квартир и нежилых помещений в МКД с центральным теплоснабжением на индивидуальное отопление только с учетом установки газовых котлов с закрытыми камерами сгорания и выполнения требований строительных норм и правил в части обеспечения безопасности всех проживающих в МКД: обеспечение безопасного дымоудаления и постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляции в помещении с работающим котлом. Администрация Поназыревского муниципального округа допускает и инициирует переход на индивидуальное теплоснабжение жилых и нежилых помещений в МКД всем многоквартирным домом. При отсутствии в конструкции дома дымоходов их прокладка производится по фасадам здания.

В соответствии с действующим законодательством перевод отдельных квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение возможен при соблюдении следующих условий:

- Наличие разрешения от администрации Поназыревского муниципального округа.

- Согласие 2/3 собственников жилых помещений данного многоквартирного дома, оформленное протоколом собрания собственников в установленном порядке.

- Согласование с поставщиком природного газа и газораспределительной организацией возможности и условий на поставку в данный многоквартирный дом требуемого количества газа.

- Наличие проекта установки газового оборудования, соответствующего требованиям п. 15 ст.14 Федерального закона «О теплоснабжении», согласованного с газоснабжающей организацией, органами строительного и пожарного надзора Поназыревского МО.

Бремя выполнения всех выше указанных условий несут собственники квартир и нежилых помещений, переходящих на индивидуальное теплоснабжение. При исполнении всех выше указанных условий собственники квартир обращаются в теплоснабжающую организацию с заявлением о расторжении договора теплоснабжения. При неисполнении выше указанных условий теплоснабжающая организация вправе отказать в расторжении договора поставки тепловой энергии, и продолжать взимать плату за отопление по показаниям общедомовых узлов учета или по существующим нормативам.

Как следует из сравнительного расчета, наиболее экономичным для собственников квартир и нежилых помещений является организация автономного теплоснабжения МКД с помощью котельного блока наружного или внутреннего размещения, или блочно-модульной котельной. Для реализации такого способа теплоснабжения дома требуется:

1) Согласие 100% собственников квартир и нежилых помещений МКД, оформленное протоколом в установленном порядке.

2) Согласование с поставщиком природного газа и газораспределительной организацией возможности и условий на поставку в данный многоквартирный дом требуемого количества газа.

3) Наличие проекта реконструкции существующей системы теплоснабжения дома путем установки автономной газовой котельной.

Перевод зданий бюджетных учреждений (школ, детского сада, больницы, КЦСОН, библиотек, учреждений дополнительного образования), индивидуальных жилых домов с центрального отопления на индивидуальное является правом их владельца.

5.2 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

До прихода природного газа предлагается выполнить реконструкцию существующих котельных №3, №4 и тепловых сетей МКУП «Поназыревское ЖКХ».

Таблица 5.2.1. Расчет эффективности реконструкции котельных. Замена котлов.

| Наименование котельной | Существу- ющие котлы | Кол- во | Тепло-вая нагруз-ка | Год ввода в эксплуа-тацию | Производ-ство теплоты | Предлагаемые к установке котлы |  | Эконо-мия топлива | Затра-ты | Срок окупа-емости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч |  | Гкал/год | Марка | Кол-во | тыс. руб. | тыс. руб. | лет |
| Котельная ЦРБ (№1) | КВр- 0,93 | 1 | 1,03 | 2021 | 2958,1 | КВр-0,6 | 1 | 177,7 | 650 | 3,7 |
|  | КВр- 1,16 | 2 |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Гостиницы (№2) | КВр-0,8 | 2 | 0,558 | 2021 | 1602,3 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Микрорайон (№3) | ЗИП ТВН-0,43 | 1 | 0,262 | 2014 | 752,4 | КВр-0,3 | 1 | 95,5 | 500 | 5,2 |
|  | КВ-0,25т | 1 |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная СОШ (№4) | ЗИП ТВН-0,43 | 1 | 0,482 | 2014 | 1384,7 | КВр-0,6 | 1 | 126,9 | 650 | 5,2 |
|  | КВр-0,6 | 1 |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная КБО (№5) | КВр-0,6 | 1 | 0,385 | 2012 | 1104,3 | - | - | - | - | - |
|  | КВН-0,6 | 1 |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |
|  | КВН-0,4 | 1 |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 4,5 |  |  | 2,717 |  | 7801,8 |  | 2 | 400,1 | 1800 | 5,2 |

Примечание: замена котла на котельной ЦРБ в плане 2023 г.

Для очистки подпиточной воды от механических примесей, излишнего железа и солей жесткости на всех котельных следует установить 3-х корпусные фильтры типа АКВАФОР со сменными картриджами или их аналоги. Такие фильтры проще в обслуживании, не требуют громоздкой системы регенерации катионита. На отопительный сезон достаточно 2 сменных картриджей. Стоимость приобретения одного фильтра с дополнительным комплектом картриджей и монтажа составляет 10 тыс. руб.

Удельный расход электроэнергии на производство теплоты по МКУП «Поназыревское ЖКХ» за 2022 год составил около 45,2 кВт*ч/Гкал, что в 2 раза превышает отраслевую норму. Наладка гидравлического режима тепловых сетей позволит перейти на сетевые насосы меньшей мощности и, тем самым, сократить потребление электрической энергии. Для проведения наладки на тепловых вводах потребителей следует отремонтировать старую или установить новую запорно-регулировочную арматуру: дисковые затворы, шаровые краны или балансировочные вентили. Производится гидравлический расчет тепловой сети, в результате которого определяется расход теплоносителя для каждого потребителя. После установки регулировочной арматуры по расходомеру узла учета тепловой энергии или по переносному расходомеру выставляется требуемый расход теплоносителя, который должен быть не менее расчетного, но и не более расчетного на 10%. Наладку следует начинать с ближних к котельной потребителей.

Таблица 5.2.2. Расчет эффективности реконструкции муниципальных котельных.

Замена сетевых насосов.

| Наименова- ние котельной | Существующие используемые сетевые насосы |  |  |  | Требу-емая подача |  | Предлагаемый к установке насос |  |  | Сокращение потребления электроэнергии в год |  |  | Затраты по замене насосов |  | Срок окупае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка | кВт | кол- во | м3/ч |  | марка |  | кВт | кВт*ч |  | тыс. руб. | тыс. руб. |  | лет |  |
| Котельная ЦРБ (№1) | Wilo BL65/190-18,5/2 | 18,5 | 2 | 56,4 |  | КМ100-80-160а |  | 11 | 32256 |  | 291,9 | 80 |  | 0,3 |  |
| Котельная Гостиницы (№2) | Pedrollo | 11 | 2 | 30,6 |  | - |  | - | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Котельная Микрорайон (№3) | К 45/30 | 7,5 | 2 | 14 |  | КМ65-50-160 |  | 4 | 16128 |  | 146,0 | 50 |  | 0,3 |  |
| Котельная СОШ (№4) | Wilo BL55/155 | 5,5 | 1 | 25,4 |  | - |  | - | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Котельная КБО (№5) | К 45/30 | 7,5 | 2 | 20 |  | КМ 65-50-160 |  | 4 | 16128 |  | 146,0 | 50 |  | 0,3 |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 64512 |  | 583,9 | 180 |  | 0,3 |  |

Таблица 5.2.3. Расчет эффективности реконструкции котельных. Сводная таблица.

| Наименование котельной | Затраты по замене котлов | Затраты по замене насосов | Всего затрат | Сокраще-ние потребле-ния топлива | Сокращение потребления электроэнергии |  | Итого экономич. эффект | Срок окупае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. кВт*ч | тыс. руб. | тыс. руб. | лет |
| Котельная ЦРБ (№1) | 650 | 80 | 730 | 177,7 | 32256 | 291,9 | 469,6 | 1,6 |
| Котельная Гостиницы (№2) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Котельная Микрорайон (№3) | 500 | 50 | 550 | 95,5 | 16128 | 146,0 | 241,5 | 2,3 |
| Котельная СОШ (№4) | 650 | 0 | 650 | 126,9 | 0 | 0 | 126,9 | 5,1 |
| Котельная КБО (№5) | 0 | 50 | 50 | 0,0 | 16128 | 146,0 | 146 | 0,3 |
| Итого | 1800 | 180 | 1980 | 400,1 | 64512 | 583,9 | 984,0 | 2,0 |

С учетом затрат на установку фильтров очистки подпиточной воды в размере 20 тыс. руб. суммарный объем инвестиций по коммунальным котельным оценивается в сумму 1980+20 = 2000 тыс. руб.

Простой срок окупаемости затрат составит:

Ток. = 2000/984 = 2,1 года.

5.3 Обоснование предлагаемых для вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Важным направлением по оптимизации системы теплоснабжения муниципального округа является укрупнение районов теплоснабжения от собственных котельных. При объединении районов теплоснабжения котельных №1, 2, и 5 сокращаются затраты на топливо, содержание персонала (сокращение 12-ти кочегаров и слесарей) и сокращаются затраты электроэнергии на привод сетевых насосов, поскольку на существующих котельных имеется значительный резерв по мощности сетевых насосов. При объединении районов теплоснабжения предлагается строительство БМК мощностью 3 МВт на отходах деревообработки. Район размещения ограничен ул. Карла Маркса, 2-й Пролетарский пер., ул. Садовая. К БМК подключаются все потребители котельных ЦРБ (№1), Гостиницы (№2), КБО (№5) по существующим тепловым сетям. Угольно-дровяные котельные выводятся из эксплуатации. Тепловые сети используются существующие с реконструкцией отдельных участков. Затраты на строительство котельной, работающей на отходах деревообработки, оцениваются в 46016,6 тыс. руб., строительство новых тепловых сетей от БМК (выводов до существующих сетей) оценивается в 14646 тыс. руб. (см. таблицу 6.1.3) Экономический эффект составит 5685,3 тыс. руб. (см. таблицу 4.4.1).

5.4 Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

При суммарной протяженности тепловых сетей от 5 муниципальных котельных 4474,8 м, средняя протяженность тепловых сетей от одного теплоисточника составляет 8955 м. Наибольший радиус теплоснабжения имеют следующие котельные:

Таблица 5.4.1. Радиус теплоснабжения котельных МКУП «Поназыревское ЖКХ»

| № котельной | Радиус теплоснабжения, м |
| --- | --- |
| Котельная ЦРБ (№1) | 630 |
| Котельная Гостиницы ( № 2) | 230 |
| Котельная Микрорайон ( № 3) | 260 |
| Котельная СОШ ( № 4) | 400 |
| Котельная КБО ( № 5) | 180 |
| Среднее значение по всем котельным | 340 |

Эффективный радиус теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и снизит расходы на теплоснабжение.

Методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь и состоит из следующих задач.

1) Расчет нормативных тепловых потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельных.

Расчет выполнен по фактической климатологии и установленной продолжительности отопительного периода –  5376 ч. Результаты расчета приведены в таблице 1.3.1. Нормативные тепловые потери в тепловых сетях МКУП «Поназыревское ЖКХ» составляют 1134,6 Гкал/год или 15,6% от планового отпуска тепловой энергии в тепловые сети.

2) Заданный уровень потерь в тепловых сетях муниципальных котельных.

Департаментом государственного регулирования цен и тарифной политики Костромской области установлен объем потерь в тепловых сетях теплоснабжающей организации МКУП «Поназыревское ЖКХ» в размере Qпот.= 1084,50 Гкал/год или 17,3% от отпуска тепловой энергии с котельных.

Уровень тепловых потерь по каждой котельной МКУП «Поназыревское ЖКХ» приведен в таблице 5.4.2.

Таблица 5.4.2. Тепловые потери по котельным МКУП «Поназыревское ЖКХ»

| Наименование котельной | Расчетный отпуск тепловой энергии, | Протяженность теплосетей, | Нормативные тепловые потери, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/год | м | Гкал/год | % |
| Котельная ЦРБ (№1) | 2845,6 | 1582,7 | 521,2 | 18,3 |
| Котельная Гостиницы ( № 2) | 1542,3 | 1279,6 | 283,3 | 18,4 |
| Котельная Микрорайон (№ 3) | 720,4 | 661,0 | 128,8 | 17,9 |
| Котельная СОШ ( № 4) | 1224,6 | 631,5 | 136,5 | 11,1 |
| Котельная КБО ( № 5) | 932,7 | 320,0 | 64,9 | 7,0 |
| Итого | 7256,6 | 4474,8 | 1134,6 | 15,6 |

Эффективным для мелких котельных является такой радиус теплоснабжения, когда уровень потерь составляет до 10%. Предельно допустимый уровень потерь составляет 20%. Приведенные выше расчеты тепловых потерь показывают, что в целом по тепловым сетям котельных при существующем состоянии тепловой изоляции и фактических подключенных нагрузках средний фактический радиус теплоснабжения входит в рамки эффективного значения.

Для увеличения эффективного радиуса теплоснабжения необходимо:

- замена трубопроводов на участках тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии, при этом новые трубопроводы должны иметь эффективную теплоизоляцию;

- замена тепловой изоляции на современную из эффективных материалов на тех участках тепловых сетей, которые не планируются к замене;

- увеличение тепловых нагрузок, подключенных на тепловые сети;

- вывод из эксплуатации тех участков тепловых сетей, передача тепловой энергии по которым является не эффективной (убыточной) с отключением соответствующих удаленных потребителей;

- вывод из эксплуатации тех котельных, в тепловых сетях которых уровень потерь превышает допустимое значение.

6.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

6.1 Строительство тепловых сетей для обеспечения объединения районов теплоснабжения отдельных теплоисточников

Предложения по переключению части тепловой нагрузки с одного теплоисточника на другой приведены в разделе 5.  Вновь строящиеся и выводимые из эксплуатации участки тепловых сетей представлены в таблицах 6.1.1. и 6.1.2. Строящиеся трубопроводы следует проложить надземным способом, стальными трубами в ППУ-изоляции. По укрупненным сметным расценкам НЦС 81-02-13-2021 расчет стоимости работ представлен в таблице 6.1.3. Место предполагаемого расположения БМК и схема теплоснабжения представлены на рисунке 6.1.1.

Таблица 6.1.1.

| Начало - конец участка | Диаметр условный, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| БМК – Т1 | 150 | 80 |
| Т1 - УТ-4(кот.№1) | 100 | 160 |
| УТ-4(к.№1) - УТ-5(к.№2) | 80 | 260 |
| Т2 - ул. Пролетарская,д.19 | 25 | 12 |
| Т1 - УТ-5(к кот..№1) | 150 | 158 |
| УТ-5 - кот. №5 | 80 | 310 |
| Итого |  | 980 |

Выводятся из эксплуатации участки тепловых сетей:

Таблица 6.1.2.

| Начало - конец участка | Диаметр условный, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Котельная ЦРБ(№1) |  |  |
| УТ-3 – УТ-4 | 100 | 290 |
| УТ-5 - ж/д 2-ой Пролетарский пер., д.8 | 80 | 158 |
| Котельная Гостиницы (№2) |  |  |
| УТ-5 – ж/д ул. Пролетарская,д.19 | 50 | 171,6 |
| Итого |  | 619,6 |

Таблица 6.1.3. Расчет стоимости работ по прокладке новых теплосетей от БМК

| Начало - конец участка | Диаметр условный, мм | Протяжен- ность, м | Материал труб | Расценка по НЦС 81-02-13-2021 | Дефлятор на 2025 г. | Регтон. коэффи-циент | Затраты по прокладке труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб./км |  |  | тыс. руб. |
| БМК – Т1 | 150 | 80 | Стальные в ППУ-изоляции | 16020,91 | 1,2155 | 0,89 | 1386,5 |
| Т1 - УТ-4(кот.№1) | 100 | 160 |  | 13396,24 | 1,2155 | 0,89 | 2318,7 |
| УТ-4- УТ-5(к.№2) | 80 | 260 |  | 13302,18 | 1,2155 | 0,89 | 3741,5 |
| Т1 - УТ-5(к кот..№1) | 150 | 158 |  | 16020,91 | 1,2155 | 0,89 | 2738,4 |
| УТ-5 - кот. №5 | 80 | 310 |  | 13302,18 | 1,2155 | 0,89 | 4461,0 |
| Итого |  | 980 |  |  |  |  | 14646,0 |

С учетом затрат по прокладке тепловых сетей суммарная стоимость строительства БМК, работающей на отходах деревообработки, составит: 46016,6+14646,0=60662,6 тыс. руб. срок окупаемости этих затрат составит: Ток. = 60662,6/5685,3 = 10,7 года.

Рис. 6.1.1. Схема теплоснабжения предполагаемой БМК 3,0 МВт

6.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах округа

В Поназыревском муниципальном округе производственная и комплексная застройка не планируется. В строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах МО нет необходимости. Вопросы организации теплоснабжения своих производственных зон руководители предприятий решают самостоятельно.

Выделенные земельные участки для ИЖС в целях реализации мер социальной поддержки участникам СВО во всех населенных пунктах МО находятся далеко за пределами эффективного радиуса теплоснабжения существующих муниципальных котельных. Прокладка тепловых сетей до этих участков и последующее подключение к котельным построенных ИЖД принесет администрации МО некомпенсируемые убытки. Поэтому Застройщикам следует рекомендовать организацию индивидуального теплоснабжения с помощью твердотопливных котлов (дровяных, угольных, пеллетных) с последующей заменой их на бытовые газовые котлы.

6.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии

Строительство тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в Поназыревском муниципальном округе не целесообразно. Тепловые нагрузки имеют низкую плотность, тепловые сети мелких котельных значительно удалены друг от друга. Прокладка соединительных участков большой протяженности в условиях городской застройки потребует значительных финансовых средств из бюджета муниципального округа и потребует разрешения на такую прокладку от собственников земельных участков с определенной денежной компенсацией. Кроме того, при проведении газификации муниципального округа произойдет существенная децентрализация системы теплоснабжения.

Более целесообразным является увеличение надежности систем теплоснабжения путем реконструкции котельных и улучшения технического состояния тепловых сетей.

6.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения необходима реконструкция тепловых сетей в части замены изношенной тепловой изоляции на современную из эффективных теплоизоляционных материалов.

Замена тепловой изоляции с применением современных эффективных теплоизоляционных материалов и выполненная в соответствии со СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» позволит уменьшить тепловые потери в теплосетях не менее, чем на 40%. Предлагается замена тепловой изоляции только на надземных участках тепловых сетей. На подземных участках замена тепловой изоляции должна производиться при замене участков теплосетей по причине их полного износа или при их ремонте. Специальных раскопок теплотрасс для замены теплоизоляции проводить не целесообразно.

Цены на теплоизоляционный материал – фольгированные полуцилиндры из ППУ приняты от регионального поставщика, как минимальные из существующих предложений на рынке. Затраты на вспомогательные изоляционные материалы (антикоррозионная мастика, клей, бандажная лента, ПВХ-пленка) принимаются в размере 20% от стоимости теплоизоляции. Трудозатраты на проведение теплоизоляционных работ не учитываются, поскольку работы должны выполняться эксплуатационным персоналом в порядке текущей эксплуатации.

При проведении работ по замене теплоизоляции старая теплоизоляция удаляется, трубы очищаются от ржавчины и покрываются антикоррозионной мастикой. На элемент теплоизоляции (скорлупу) применяется не менее 3-х хомутов: 2 хомута по краям и 1 хомут по середине скорлупы. Расчет эффективности замены тепловой изоляции тепловых сетей приведен в таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1. Расчет эффективности замены тепловой изоляции теплосетей

| Наименова-ние котельной | Наруж-ный диаметр тепло- сетей, мм | Протя-жённость надзем. тепловых сетей | Тепловые потери в сетях | Сокра-щение тепло-вых потерь | Сокращение потребления топлива |  | Цена тепло-изоля-ции | Затраты по замене изо-ляции | Срок окупае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м | Гкал/год | Гкал/год | т у.т./год | тыс. руб. | руб./м | тыс. руб. | лет |
| Котельная ЦРБ (№1) | 108 | 600,0 | 138,8 | 124,4 | 31,6 | 114,4 | 433 | 623,5 | 5,5 |
|  | 57 | 392,5 | 66,5 | 44,2 | 11,2 | 40,6 | 326 | 307,1 | 7,6 |
| Котельная Гостиницы (№2) | 108 | 84,0 | 18,7 | 18,1 | 4,6 | 16,6 | 433 | 87,3 | 5,2 |
|  | 76 | 200 | 39,7 | 30,6 | 7,8 | 28,2 | 393 | 188,6 | 6,7 |
|  | 57 | 45,0 | 7,6 | 5,7 | 1,4 | 5,2 | 326 | 35,2 | 6,7 |
|  | 32 | 245,0 | 23,1 | 9,9 | 2,5 | 9,1 | 278 | 163,5 | 18,0 |
| Котельная Микрорай-он (№3) | 159 | 5 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 1,0 | 571 | 6,9 | 7,1 |
|  | 108 | 315 | 51,1 | 21,9 | 5,6 | 20,1 | 433 | 327,3 | 16,3 |
|  | 57 | 162 | 19,3 | 8,3 | 2,1 | 7,6 | 326 | 126,7 | 16,6 |
|  | 32 | 122 | 11,5 | 4,9 | 1,3 | 4,5 | 278 | 81,4 | 17,9 |
| Котельная СОШ (№4) | 76 | 486,5 | 67,6 | 29,0 | 7,4 | 26,6 | 393 | 458,9 | 17,2 |
|  | 57 | 70 | 8,3 | 3,6 | 0,9 | 3,3 | 326 | 54,8 | 16,7 |
| Котельная КБО (№5) | 76 | 188 | 26,1 | 11,2 | 2,8 | 10,3 | 393 | 177,3 | 17,2 |
|  | 57 | 31 | 5,3 | 3,9 | 1,0 | 3,6 | 326 | 24,3 | 6,8 |
| итого |  |  | 485,2 | 316,8 | 80,5 | 291,1 |  | 2662,8 | 9,1 |

6.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Для повышения надежности теплоснабжения предусматривают прокладку дублирующих и закольцовывающих участков тепловых сетей. Тепловые сети от котельных в Поназыревском МО имеют небольшую протяженность (от 320 до 1600 м). Прокладка для таких сетей дублирующих и закольцовывающих участков не целесообразна.

Для повышения надежности теплоснабжения необходимо заменить те участки тепловых сетей, которые имеют практически полный физический износ и на которых имели место неоднократные повреждения и аварии, связанные с отключением потребителей и недоотпуском тепловой энергии (см. пункт 6.6).

6.6 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

К таким тепловым сетям в п.г.т. Поназырево относятся следующие участки:

- участок подземной прокладки от котельной ЦРБ (№1) до здания ЦРБ;

- участок подземной прокладки от котельной Гостиницы (№2) до УТ-7;

- участок подземной прокладки котельной Гостиницы (№2) от УТ-2 до жилого

дома №11 ул. Пролетарская;

- участки надземной прокладки от котельной Гостиницы (№2) до УТ-1 и УТ-3, а

также от УТ-7 до УТ-8;

- участок подземной прокладки от котельной СОШ (№4) до здания школы.

Характеристика участков, подлежащих замене, приведена в таблице 6.6.1

Расчет затрат по замене указанных участков тепловых сетей приведен в таблице 6.6.2

Для повышения надежности теплоснабжения прокладка соединяющих линий между тепловыми сетями соседних котельных настоящей схемой теплоснабжения не предусматривается, поскольку это требует значительных финансовых затрат и приобретения земельных участков под теплотрассы у существующих их владельцев.

Таблица 6.6.1. Перечень участков тепловых сетей, нуждающихся в замене

| Котельная |  | Тип прокладки | Материал труб | Протяжен-ность участка, м | Диаметр наружный, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало участка | Конец участка |  |  |  |  |
| Котельная ЦРБ (№1) |  |  |  |  |  |
| Котельная | ЦРБ | Канальная | Стальные в ППУ-изоляции | 20 | 108 |
| Котельная Гостиницы (№2) |  |  |  |  |  |
| Котельная | УТ-7 | Канальная | Стальные в ППУ-изоляции | 12 | 108 |
| УТ-2 | ул. Пролетар-ская, д.11 | Канальная |  | 37 | 108 |
| Котельная | УТ-1 | Надземная | Стальные в ППУ-изоляции и оболочке из оцинкованной жести | 22 | 108 |
| Котельная | УТ-3 | Надземная |  | 18 | 108 |
| УТ-7 | УТ-8 | Надземная |  | 32 | 108 |
| Котельная СОШ (№4) |  |  |  |  |  |
| Котельная | СОШ | Канальная | Стальные в ППУ-изоляции | 60 | 108 |
| Итого: |  |  |  | 201 |  |

Таблица 6.6.2. Расчет затрат по замене аварийных участков тепловых сетей

| Диаметр трубопроводов, мм | Протяженность участка , м | Материал труб | Расценка по НЦС 81-02-13-2021 | Год проведения работ | Затраты по прокладке трубопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЦРБ (№1) |  |  | тыс. руб./км |  | тыс. руб. |
| 108 | 20 | Стальные в ППУ-изоляции | 13396,24 | 2024 | 300,1 |
| Котельная Гостиницы (№2) |  |  |  |  |  |
| 108 | 49 | Стальные в ППУ-изоляции | 13396,24 | 2024 | 610,9 |
| 108 | 72 |  | 7688,50 | 2024 | 724,7 |
| Котельная СОШ (№4) |  |  |  |  |  |
| 108 | 60 | Стальные в ППУ-изоляции | 13396,24 | 2024 | 869,5 |
| Итого | 201 |  |  |  | 2823,9 |

Суммарная стоимость работ оценивается в 2823,9 тыс. руб.

При замене участков тепловых сетей будет иметь место значительное уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии – не менее, чем в 2 раза.

Нормативные тепловые потери на заменяемых участках составляют 163 Гкал/год.

Уменьшение тепловых потерь составит: ΔQ = 163/2 = 81,5 Гкал/год.

Сокращение потребления топлива (дров) составит: ΔМт = 81,5*0,25424 = 20,72 т у.т = 11,3 м3 на сумму ΔЭ = 111,3*941,92/1000 = 104,8 тыс. руб./год.

Простой срок окупаемости Ток. =2823,9/104,8 = 27,0 года

Несмотря на длительный срок окупаемости эти мероприятия необходимы для повышения надежности теплоснабжения.

6.7 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Прирост тепловых нагрузок на котельных не планируется. При проведении газификации муниципального округа будет иметь место обратный процесс уменьшения тепловых нагрузок на котельные в связи с переходом многих потребителей на индивидуальное теплоснабжение. Потребуется перекладка отдельных магистральных участков на меньший диаметр.

6.8 Строительство и реконструкция насосных станций

Сетевые насосные установки всех котельных имеют завышенную мощность. На котельных ЦРБ (№1), Микрорайон (№3), СОШ (№4) и КБО (№5) параметры сетевых насосов – мощность, напор и подача значительно превышают расчетно-необходимые. Характеристики сетевых насосов приведены в таблице 1.2.2.

В силу выше изложенного в строительстве подкачивающих насосных станций в п.г.т. Поназырево нет необходимости.

6.9 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения

Тепловые сети от всех котельных имеют радиальную схему. Закольцовывающих перемычек между радиальными участками нет, как нет и соединительных участков между тепловыми сетями соседних котельных. При возникновении аварии на радиальном участке тепловой сети персонал, обслуживающий тепловые сети вынужден будет на период ремонта отключить с котельной или в тепловой камере весь аварийный участок и прекратить теплоснабжение потребителей, подключенных к тепловым сетям через этот участок. Прокладка закольцовывающих перемычек между радиальными участками тепловых сетей не планируется по причине отсутствия источника финансирования работ.

При возникновении аварии на самом теплоисточнике будет прекращено теплоснабжение всех потребителей, подключенных к его тепловым сетям.

Если в котельных есть резервные котлы и сетевые насосы, то на тепловых сетях резервных участков нет. Это обстоятельство требует постоянно поддерживать тепловые сети в нормативном состоянии, своевременно производить замену изношенных и аварийных участков, для чего необходимо предусматривать в смете затрат при расчете себестоимости тепловой	 энергии и тарифа достаточные финансовые средства на содержание и ремонт тепловых сетей.

7 Перспективные топливные балансы

7.1 Описание видов и количества используемого топлива для источников тепловой энергии на территории округа

В качестве топлива на котельных МКУП «Поназыревское ЖКХ» используется каменный уголь марки Д и дрова. Переводные коэффициенты в т у.т. составляют:

Для каменного угля марки Д Ку = 0,73 т у.т./т угля;

Для дров Ку = 0,266 т у.т./пл.м3 = 0,1862 т у.т./скл.м3.

Текущие топливные балансы источников тепловой энергии за 2021 г. и 2022 г. приведены в таблице 1.8.1. Как следует из таблицы 1.8.1 каменный уголь и дрова используются на каждой котельной. Основным видом топлив являются дрова. Их доля в топливном балансе в 2022 году составила 67%.

Дрова и каменный уголь для котельных приобретаются теплоснабжающей организацией самостоятельно с соблюдением правил проведения закупок товаров для муниципальных нужд. Основным топливом на котельных являются дрова (78% в топливном балансе), резервным топливом – каменный уголь. Учет объема закупаемых дров ведется в складских м3. При составлении статистической отчетности и других тепловых расчетов, в том числе и при расчете тарифа, следует использовать объем дров в плотных м3, то есть переводить складские м3 в плотные м3 с коэффициентом 0,7.

Увеличение использования местных видов топлива: дров и отходов деревообработки, является существенным фактором снижения себестоимости производства тепловой энергии. Целесообразно все котельные оснастить щеповыми котлами.

При планировании использования для целей теплоснабжения отходов деревообработки администрации муниципального округа следует уточнить у предпринимателей объемы не используемых ими этих отходов.

7.2 Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории округа

Расход топлива определяется по значению производства тепловой энергии с теплоисточников Qпр. и величине утвержденных нормативов удельных расходов топлива на производство теплоты bпр.:

Мт = Qпр.* bпр.           т у.т.                                                           (9)

Утвержденный средний норматив удельного расхода топлива на производство теплоты составляет для МКУП «Поназыревское ЖКХ» 254,24 кг у.т./Гкал

Производство тепловой энергии в будущих периодах рассчитывается по объему полезного использования теплоты (реализации), затрат тепловой энергии на собственные нужды котельных и сетевых потерь по формуле:

Qпр. = Qот.п./[(1-dт.п./100)*(1-dсн.)],                                                                  (10)

где Qот.п. - полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год;

dсн. - норматив затрат тепловой энергии на собственные нужды котельных, принимается в соответствии с показателями, принятыми в расчет тарифа и составляет 0,64 % от производства теплоты;

dт.п. - утвержденный норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, составляет 17,3 % от отпуска теплоты в тепловую сеть.

Расчет перспективного потребления тепловой энергии приведен в разделе 3. Потребление тепловой энергии от котельных за прошедшие периоды принято по факту, в будущих периодах принимается в соответствии с показателями, принятыми в расчет тарифа.

Максимальные часовые расходы топлива могут быть рассчитаны по формуле:

mо = Мт.от.*(tвн. – tо)/ [ (tвн. – tср.от.)*τот.],  т/ч                                                  (11)

где tвн. - температура воздуха в отапливаемых помещениях, принимается tвн.  = 20 оС;

tо и tср.от. - расчетная и средняя за отопительный период температуры наружного воздуха;  для Поназыревского муниципального округа, согласно СП 131.13330.2020 [5] принимаются по ближайшему населенному пункту г. Шарья, соответственно,

-32оС и -4,4оС;

τот. – продолжительность отопительного периода, по СП 131.13330.2020 τот.=5376 ч.

Мт.от. — расход топлива за отопительный период, т.

Мт.от. = Мт - Мн.от.                                                                   (12)

где Мн.от.  - расход топлива в неотопительный период  Мн.от. = Qн.от.* bн.от.                               (13)

где Qн.пр. и bн.пр. - соответственно, производство тепловой энергии и удельный расход топлива в неотопительный период.

Исходные данные и результаты расчетов максимальных часовых и годовых расходов топлива котельными для года разработки схемы теплоснабжения приведены в таблице 7.2.1. Расчеты выполнены применительно к существующим видам топлива: дровам и каменному углю, а также к перспективному топливу – щепе и природному газу. Перспективные значения максимальных часовых и годовых расходов топлива по системе теплоснабжения муниципального округа приведены в таблице 7.2.2.

Таблица 7.2.1. Расчет максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в 2024 году

| Показатели баланса | Котельная ЦРБ (№1) | Котельная Гостиницы (№2) | Котельная Микрорайон (№3) | Котельная СОШ (№4) | Котельная КБО (№ 5) | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 1,030 | 0,558 | 0,262 | 0,482 | 0,385 | 2,717 |
| Расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный полезный отпуск, Гкал | 2431,0 | 1316,7 | 618,7 | 1137,9 | 907,5 | 6411,9 |
| Отпуск с котельных, Гкал | 2952,1 | 1600,0 | 747,5 | 1274,4 | 972,4 | 7546,5 |
| Расчетное производство теплоты, Гкал | 2971,1 | 1610,3 | 752,4 | 1282,7 | 978,7 | 7595,1 |
| Потребление топлива, т у.т. | 755,4 | 409,4 | 191,3 | 326,1 | 248,8 | 1931,0 |
| в т.ч.: дрова | 296,0 | 158,3 | 76,2 | 133,1 | 98,3 | 761,9 |
| уголь | 459,4 | 251,1 | 115,1 | 193,0 | 150,6 | 1169,1 |
| Потребление топлива |  |  |  |  |  |  |
| дрова, пл. м3 | 1112,8 | 595,3 | 286,5 | 500,4 | 369,5 | 2864,3 |
| уголь, т | 629,3 | 343,9 | 157,6 | 264,4 | 206,2 | 1601,5 |
| Максимальное часовое потребление топлива, |  |  |  |  |  |  |
| дрова, пл. м3/ч | 0,441 | 0,236 | 0,114 | 0,198 | 0,146 | 1,135 |
| уголь, т/ч | 0,249 | 0,136 | 0,062 | 0,105 | 0,082 | 0,635 |

Таблица 7.2.2. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии

| Показатели | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальные котельные | котельные МКУП |  | котельные учреждений и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезное потребление тепловой энергии, Гкал | 6412,9 | 6412,9 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 7586,9 | 7586,9 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 7686,8 | 7686,8 | 3838,1 | 3838,1 | 3838,1 | 3838,1 | 3838,1 | 3838,1 | 3838,1 | 3838,1 | 3838,1 | 3838,1 | 3838,1 | 3838,1 | 3838,1 |
| Потребление топлива, т у.т. | 1954,3 | 1954,3 | 596,1 | 596,1 | 596,1 | 596,1 | 596,1 | 596,1 | 596,1 | 596,1 | 596,1 | 596,1 | 596,1 | 596,1 | 596,1 |
| в т.ч. угля | 625,4 | 625,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дров | 1328,9 | 1328,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газа |  |  | 596,1 | 596,1 | 596,1 | 596,1 | 596,1 | 596,1 | 596,1 | 596,1 | 596,1 | 596,1 | 596,1 | 596,1 | 596,1 |
| Потребление топлива: угля, т | 814,3 | 814,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| дров, пл.м3 | 4995,9 | 4995,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| газа, тыс.м3 | 0,0 | 0,0 | 516,5 | 516,5 | 516,5 | 516,5 | 516,5 | 516,5 | 516,5 | 516,5 | 516,5 | 516,5 | 516,5 | 516,5 | 516,5 |
| Максимальное часовое потребление топлива: угля, т/ч | 0,323 | 0,323 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| дров, пл.м3/ч | 1,980 | 1,980 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| газа, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 |

Продолжение таблицы 7.2.2.

| Индивидуальный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. |
| Потребление тепловой энергии ИЖД, Гкал | 17535 | 17607 | 17679 | 17752 | 17824 | 17896 | 17968 | 18040 | 18112 | 18184 | 18256 | 18328 | 18400 | 18473 | 18545 |
| Производство тепловой энергии в ИЖД, Гкал | 17893 | 17967 | 18040 | 18114 | 18187 | 18261 | 18334 | 18408 | 18482 | 18555 | 18629 | 18702 | 18776 | 18849 | 18923 |
| Расход топлива, т у.т. | 4258,5 | 3841,3 | 3857,0 | 3872,7 | 3888,5 | 3904,2 | 3919,9 | 2890,1 | 2901,6 | 2913,2 | 2924,7 | 2936,3 | 2947,8 | 2959,4 | 2970,9 |
| в т.ч. дрова | 4258,5 | 3841,3 | 1928,5 | 1549,1 | 1166,5 | 780,8 | 392,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ | 0 | 0,0 | 1928,5 | 2323,6 | 2721,9 | 3123,3 | 3527,9 | 2890,1 | 2901,6 | 2913,2 | 2924,7 | 2936,3 | 2947,8 | 2959,4 | 2970,9 |
| Расход топлива | 16009,6 | 14440,8 | 7250,0 | 5823,6 | 4385,5 | 2935,5 | 1473,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : дрова, пл. м3 | 0 | 0,0 | 1671,1 | 2013,5 | 2358,7 | 2706,5 | 3057,1 | 2504,4 | 2514,4 | 2524,4 | 2534,4 | 2544,4 | 2554,4 | 2564,4 | 2574,5 |
| газ, тыс. м3 | 6,346 | 5,725 | 2,874 | 2,309 | 1,738 | 1,164 | 0,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход топлива: | 0 | 0,0 | 662,5 | 798,2 | 935,0 | 1072,9 | 1211,9 | 992,8 | 996,8 | 1000,7 | 1004,7 | 1008,7 | 1012,6 | 1016,6 | 1020,6 |
| дрова, пл. м3/ч | 17535 | 17607 | 17679 | 17752 | 17824 | 17896 | 17968 | 18040 | 18112 | 18184 | 18256 | 18328 | 18400 | 18473 | 18545 |
| газ, м3/ч | 17893 | 17967 | 18040 | 18114 | 18187 | 18261 | 18334 | 18408 | 18482 | 18555 | 18629 | 18702 | 18776 | 18849 | 18923 |

7.3 Расчет нормативных запасов топлива

В соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии» (утвержден Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377) норматив создания запаса топлива на котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) теплоснабжающей организации и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

| тыс. т, | (14) |
| --- | --- |

где   - среднее значение производства тепловой энергии (выработка котельной) в самом холодном месяце (январе), Гкал/сутки;

-расчетный норматив удельного расхода топлива на произведенную тепловую энергию для самого холодного месяца (января), т у.т./Гкал; принимается в объеме утвержденного норматива;

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - длительность периода формирования объема ННЗТ, сут.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузоразгрузочные работы. Принимается в соответствии с Порядком.

Qmax= Qоот.*24*(tвн. – tср.янв.)/(tвн. - tо)                                                           (15)

где:  Qоот. — суммарная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч;

tвн. - средняя температура воздуха в отапливаемых помещениях, принимается +20оС;

tср.янв. - средняя температура января, для Поназыревского МО   tср.янв. = -8,6оС;

tо - расчетная температура отопительного периода, для Поназыревского МО  tо = -32оС.

Для расчета размера НЭЗТ принимаются плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:

по твердому топливу — 45 суток, по жидкому топливу - 30 суток.

Расчет производится по формуле:

| тыс. т, | (16) |
| --- | --- |

где:  - среднее значение производства тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки; рассчитывается по формуле (15), в которой в соответствии с фактической климатологией Поназыревского МО среднемесячная температура принимается:

для декабря  -8,9оС,   для января  -8,6оС,  для февраля  -8,9оС.

- расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на

произведенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, кг у.т./Гкал;

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - количество суток, на которое рассчитывается запас.

Значения нормативов запасов аварийных видов топлива для МКУП «Поназыревское ЖКХ», в том числе по месяцам отопительного периода, следует принимать в соответствии с постановлением департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области.

Таблица 7.3.1. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) МКУП "Поназыревское ЖКХ"

| Наименование котельной | Вид топлива | Среднесут. выработка теплоэне-ргии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, гу.т./Гкал | Средне-суточный расход топлива, т у.т. | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | Количе-ство суток для расчета запаса | ННЗТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЦРБ (№1) | дрова, пл.м3 | 8,24 | 254,24 | 2,09 | 0,266 | 7 | 55,1 |
|  | уголь, т | 5,36 | 254,24 | 1,36 | 0,73 | 14 | 26,1 |
| Котельная Гостиницы (№2) | дрова, пл.м3 | 4,46 | 254,24 | 1,13 | 0,266 | 7 | 29,9 |
|  | уголь, т | 2,90 | 254,24 | 0,74 | 0,73 | 14 | 14,1 |
| Котельная Микрорайон (№3) | дрова, пл.м3 | 2,04 | 254,24 | 0,52 | 0,266 | 7 | 13,6 |
|  | уголь, т | 1,32 | 254,24 | 0,34 | 0,73 | 14 | 6,5 |
| Котельная СОШ (№4) | дрова, пл.м3 | 3,86 | 254,24 | 0,98 | 0,266 | 7 | 25,8 |
|  | уголь, т | 2,51 | 254,24 | 0,64 | 0,73 | 14 | 12,2 |
| Котельная КБО (№5) | дрова, пл.м3 | 3,08 | 254,24 | 0,78 | 0,266 | 7 | 20,6 |
|  | уголь, т | 2,00 | 254,24 | 0,51 | 0,73 | 14 | 9,8 |
| итого |  | 35,76 |  | 9,09 |  |  |  |
| в т.ч.: дрова, пл. м3 |  | 21,7 |  |  |  |  | 145,0 |
| уголь, т |  | 14,1 |  |  |  |  | 68,7 |

Таблица 7.3.2. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ) МКУП "Поназыревское ЖКХ"

| Наименование котельной | Вид топлива | Среднесут. выработка теплоэне-ргии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, гу.т./Гкал | Средне-суточный расход топлива, т у.т. | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | Количе-ство суток для расчета запаса | ННЗТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЦРБ (№1) | дрова, пл.м3 | 8,3 | 254,24 | 2,11 | 0,266 | 45 | 356,8 |
|  | уголь, т | 5,4 | 254,24 | 1,37 | 0,73 | 45 | 84,5 |
| Котельная Гостиницы (№2) | дрова, пл.м3 | 4,5 | 254,24 | 1,14 | 0,266 | 45 | 193,3 |
|  | уголь, т | 2,9 | 254,24 | 0,74 | 0,73 | 45 | 45,8 |
| Котельная Микрорайон (№3) | дрова, пл.м3 | 2,1 | 254,24 | 0,52 | 0,266 | 45 | 88,2 |
|  | уголь, т | 1,3 | 254,24 | 0,34 | 0,73 | 45 | 20,9 |
| Котельная СОШ (№4) | дрова, пл.м3 | 3,9 | 254,24 | 0,99 | 0,266 | 45 | 167,0 |
|  | уголь, т | 2,5 | 254,24 | 0,64 | 0,73 | 45 | 39,6 |
| Котельная КБО (№5) | дрова, пл.м3 | 3,1 | 254,24 | 0,79 | 0,266 | 45 | 133,2 |
|  | уголь, т | 2,0 | 254,24 | 0,51 | 0,73 | 45 | 31,6 |
| итого |  | 36,0 | 254,24 | 9,2 |  |  |  |
| в т.ч.: дрова, пл. м3 |  | 21,8 |  | 5,5 |  |  | 938,6 |
| уголь, т |  | 14,2 |  | 3,6 |  |  | 222,4 |

Таблица 7.3.3. Результаты расчета создания общего нормативного запаса топлива (НОЗТ) МКУП "Поназыревское ЖКХ"

| Наименование ТСО, котельной | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ) | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | неснижаемый запас (ННЗТ) | эксплуатационный запас (НЭЗТ) |
| Котельная ЦРБ (№1) | дрова, пл. м3 | 412,0 | 55,1 | 356,8 |
|  | уголь, т | 110,7 | 26,1 | 84,5 |
| Котельная Гостиницы (№2) | дрова, пл. м3 | 223,1 | 29,9 | 193,3 |
|  | уголь, т | 59,9 | 14,1 | 45,8 |
| Котельная Микрорайон (№3) | дрова, пл. м3 | 101,8 | 13,6 | 88,2 |
|  | уголь, т | 27,3 | 6,5 | 20,9 |
| Котельная СОШ (№4) | дрова, пл. м3 | 192,8 | 25,8 | 167,0 |
|  | уголь, т | 51,8 | 12,2 | 39,6 |
| Котельная КБО (№5) | дрова, пл. м3 | 153,8 | 20,6 | 133,2 |
|  | уголь, т | 41,3 | 9,8 | 31,6 |
| итого | дрова, пл. м3 | 1083,5 | 145,0 | 938,6 |
|  | Уголь, т | 291,0 | 68,7 | 222,4 |

Запасы угля и дров могут храниться как на площадках у котельных, так и на центральном топливном складе. Указанные в таблице 7.3.3 нормативные запасы топлива должны иметься в теплоснабжающей организации в каждом месяце отопительного периода.

8. Оценка надежности и безопасности теплоснабжения

Оценка надежности и безопасности теплоснабжения производится в соответствии с «Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» (далее - Методические указания) [18]. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07 2013 г. N 310.

8.1 Сведения об отказах в системах теплоснабжения

В 2022 году все отказы в системах теплоснабжения муниципального округа оперативно устранялись в установленные сроки. В период подготовки к отопительному сезону был произведен ремонт и замена наиболее изношенных участков тепловых сетей. Перерасчеты с потребителями за недоотпуск тепловой энергии не производились.

8.2 Расчет показателей надежности систем теплоснабжения

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;

Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.

Все котельные имеют только по одному электрическому вводу. Передвижных электрогенераторов у теплоснабжающих организаций нет. Кэ = 0,6.

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения

Все котельные имеют только по одному водяному вводу. Баки запаса воды или баки-аккумуляторы имеются на всех котельных. Кв = 1.

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;

Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива

Котельные могут работать как на дровах, так и на угле. Кт=1,0.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 - полная обеспеченность;

Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.

Все котельные имеют резерв тепловой мощности и достаточную пропускную способность тепловых сетей. Кб = 1,0.

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %.

В Поназыревском муниципальном округе резервирование теплоисточников отсутствует. Кр=0.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

(17)

где - протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

- протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации

Протяженность ветхих тепловых сетей от котельных МКУП «Поназыревское ЖКХ» составляет 4,475 км. Значительную долю ветхих тепловых сетей имеют котельные  ЦРБ (№1), Гостиницы (№2), Котельная СОШ (№4). Предложения по их замене приведены в п. 6.6.

Кс = (4,475-0,201)/4,475 = 0,955

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк.тс= nотк / S [1 / (км * год)], где

nотк - количество отказов за предыдущий год;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].

Иотк.тс= 0/4,475 = 0/км*год

Показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Коткит):

(18)

Иоткит = (0,6+1+1)/3 = 0,867

В зависимости от интенсивности отказов (Иоткит) определяется показатель надежности теплового источника (Коткит):

до 0,2 включительно          - Коткит = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно - Коткит = 0,8;

от 0,6 - 1,2 включительно   - Коткит = 0,6.

Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

,                                          (19)

где - недоотпуск тепла;

- фактический отпуск тепла системой теплоснабжения, составляет 5838  Гкал.

Qнед. = 100*0/5838 = 0%.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):

до 0,1% включительно           - Кнед = 1,0;

от 0,1% до 0,3% включительно   - Кнед = 0,8;

от 0,3% до 0,5% включительно   - Кнед = 0,6;

от 0,5% до 1,0% включительно   - Кнед = 0,5;

свыше 1,0%                    - Кнед = 0,2.

Для всех котельных Поназыревского муниципального округа Кнед = 1,0.

Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам. Для МКУП «Поназыревское ЖКХ» Кп = 1.

Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:

,                                                              (20)

где,  - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования;

n - число показателей, учтенных в числителе.

Для МКУП «Поназыревское ЖКХ» Км = 0,6.

Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по формуле (16) по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны быть выше 1,0.

Для котельных МКУП «Поназыревское ЖКХ» Ктр =0,5.

Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности - кВт) к потребности. В ЕДДС Поназыревского муниципального округа имеется передвижной электрогенератор мощностью 30 кВт, который может обеспечить работу любой котельной, на которой произошло аварийное отключение электроэнергии. Для всех котельных Кист = 1.

Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:

укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

наличия основных материально-технических ресурсов;

укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист                                         (21)

Кгот = 0,25*1 + 0,35 *0,6 + 0,3*0,5 + 0,1*1 = 0,71

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

Таблица 8.2.1.

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 - 1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 - 1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций Поназыревского муниципального округа к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ составляет 0,71. Категория готовности – «ограниченная готовность».

Оценка надежности систем теплоснабжения.

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадежные-при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

Общий показатель надежности источников тепловой энергии – «малонадежные».

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадежные   - более 0,9;

надежные         - 0,75 - 0,89;

малонадежные     - 0,5 - 0,74;

ненадежные       - менее 0,5.

Общий показатель надежности тепловых сетей составляет 0,955. Общая оценка – «надежные».

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей и определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей, то есть «малонадежные».

9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

9.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Расчеты объемов необходимого финансирования мероприятий по повышению эффективности и надежности системы теплоснабжения Поназыревского муниципального округа приведены в разделах 4, 5 и 6. До проведения газификации работы на котельных и тепловых сетях должны проводиться по сценарию 1. Сводные результаты расчетов необходимого объема работ по этому сценарию приведены в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1. Сводные результаты расчетов необходимого объема финансирования строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей по сценарию 1.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МКУП «Поназыревское ЖКХ» |  |  |
| 1 | Строительство БМК 3,0 МВт | 46016,6 | 2024 – 2025 |
| 2 | Строительство теплосетей от БМК | 14646,0 | 2024 – 2025 |
| 3 | Замена котлов на котельных | 1800 | 2024 – 2025 |
| 4 | Замена сетевых насосов на котельных | 180 | 2024-2025 |
| 5 | Установка на котельных фильтров | 20 | 2024 |
| 6 | Замена аварийных участков тепловых сетей | 2823,9 | 2024 – 2026 |
| 7 | Замена тепловой изоляции теплосетей | 2662,8 | 2024 - 2025 |
|  | Итого по МКУП «Поназыревское ЖКХ» | 68149,3 |  |
|  | Котельные сельских бюджетных организаций |  |  |
| 8 | Котельная МОУ Полдневицкая СОШ |  |  |
|  | Замена котла | 550 | 2024 - 2025 |
|  | Установка фильтров | 10 | 2024 |
|  | Итого по сельским бюджетным организациям | 560 |  |
|  | Всего по муниципальному округу | 68709,3 |  |

Как следует из таблицы 9.1.1 общий объем финансирования в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей по муниципальному округу оценивается в 68,7 млн. руб. по сценарию 1 системы теплоснабжения должны развиваться в случае приостановки или затяжки по времени процесса газификации п. Поназырево и сельских населенных пунктов муниципального округа.

При проведении газификации муниципального округа развитие систем теплоснабжения округа может проводиться по сценарию 2 или по сценарию 3. Объемы финансирования работ по этим сценариям приведены в таблице 9.1.2.

Таблица 9.1.2. Сводные результаты расчетов необходимого объема финансирования строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей по сценариям 2 и 3.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Сценарий 2 |  |  |  |
|  | Затраты бюджетных организаций при переводе на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |
| 1 | п.г.т. Поназырево | 21257,8 | 2026-2027 |
| 2 | МОУ Полдневицкая СОШ | 2912,0 | 2027-2028 |
| 3 | МОУ Хмелевская ООШ | 970,7 | 2027-2028 |
| 4 | МОУ Якшангская СОШ | 4853,9 | 2026-2027 |
|  | Итого затраты регионального и муниципального бюджетов | 29994,4 |  |
| Сценарий 3 |  |  |  |
|  | Затраты бюджетных организаций при переводе на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |
| 1 | п.г.т. Поназырево | 21257,8 | 2026-2027 |
| 2 | МОУ Полдневицкая СОШ | 2912,0 | 2027-2028 |
| 3 | МОУ Хмелевская ООШ | 970,7 | 2027-2028 |
| 4 | МОУ Якшангская СОШ | 4853,9 | 2026-2027 |
|  | Итого затраты регионального и муниципального бюджетов | 29994,4 |  |
|  | Затраты собственников квартир МКД на автономное теплоснабжение | 15045,6 | 2026-2028 |

9.2 Предложения по источникам и условиям инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

При существующем техническом и технологическом уровне основная теплоснабжающая организация округа - МКУП «Поназыревское ЖКХ» не является прибыльной, несмотря на довольно высокий утвержденный тариф на тепловую энергию. По этой причине собственных средств для проведения модернизации и реконструкции котельных и тепловых сетей она не имеет.

Не располагает достаточными средствами также и собственник теплосетевого хозяйства - администрация муниципального округа.

Небольшие по объемам работы по замене котлов или отдельных участков тепловых сетей, установке водоочистных фильтров, наладке тепловых сетей эксплуатирующая организация могут выполнить за счет собственных средств, средств местного бюджета, за счет арендной платы, а также за счет затрат на ремонт, включенных в расчет тарифа.

Для проведения всего комплекса мероприятий по развитию системы теплоснабжения округа администрация Поназыревского МО может войти в федеральную программу развития регионов (реформирования ЖКХ), привлечь средства областного фонда энергосбережения или привлечь заемные средства (взять кредит). Однако, реальным путем финансирования всех мероприятий по развитию системы теплоснабжения муниципального округа является привлечение средств частных инвесторов.

Для проведения всех мероприятий по развитию системы теплоснабжения МО реально возможно за счет средств частных инвесторов и заемных средств. В соответствии с действующим законодательством возможными формами работы инвесторов являются:

- энергосервисный контракт;

- инвестиционный проект;

- концессионное соглашение;

- частно-государственное партнерство.

По энергосервисным контрактам целесообразно выполнение относительно небольших по стоимости технических мероприятий на тех объектах, которые имеют постоянное и большое по объему потребление энергоресурсов. К таким объектам относятся сетевые насосы котельных и системы их внутреннего освещения.

По инвестиционным проектам возможно выполнение на отдельных объектах довольно больших по стоимости работ на условиях возврата вложенных средств через механизм тарифного или ценового регулирования. По такой форме инвестирования целесообразно реконструировать котельные и тепловые сети. По инвестиционным проектам объекты передаются инвестору в длительную аренду, за период которой должно произойти безусловное возвращение вложенных средств.

Для комплексной реконструкции котельных и тепловых сетей рекомендуется заключить концессионное соглашение. По концессионному соглашению концессионер приобретает право владения и пользования объектами системы теплоснабжения на длительный период. Обязанностью инвестора – концессионера является, прежде всего, обеспечение эксплуатации систем теплоснабжения и предоставление потребителям качественных услуг по отоплению и ГВС. Другой обязанностью концессионера является проведение технических мероприятий, направленных на повышение энергетической и экономической эффективности систем теплоснабжения. Приложением к концессионному соглашению должна быть инвестиционная программа. Возврат инвестору вложенных средств производится также через механизм тарифообразования. При этом тарифы должны устанавливаться на весь период действия инвестиционной программы, что существенно снизит риски инвестора.

Механизм частно-государственного партнерства может быть реализован путем создания в округе собственной инвестиционной компании, наделенной муниципальным залоговым имуществом. Такая компания, по сути, будет являться центром развития района, и будет обладать по сравнению с другими формами инвестирования 2-мя преимуществами:

- инвестирует реконструкцию тех объектов, которые более необходимы району;

- может пользоваться субсидиями и гарантиями государства.

Таким образом, создание частно-государственной инвестиционной компании позволит муниципальному округу иметь управляемую систему реконструкции и развития инфраструктуры ЖКХ и сопутствующих отраслей экономики, то есть позволит городу разрабатывать и реализовывать комплексные инвестиционные проекты.

При заключении энергосервисных контрактов и концессионных соглашений в соответствии с бюджетным законодательством необходимо проведение конкурсов по отбору Исполнителей.

Одним из главных элементов в привлечении инвесторов и разработке инвестиционных проектов является определение тем и объектов инвестирования на основе тщательного анализа состояния систем теплоснабжения, принятие оптимальных технических решений, подготовка технико-экономических обоснований, технических заданий на проектирование и разработка рабочих проектов.

Возможные источники финансирования мероприятий, предлагаемых настоящей схемой теплоснабжения, приведен в их реестре (раздел 14).

9.3 Расчет эффективности инвестиций

Эффективность инвестиций на стадии разработки схемы теплоснабжения с достаточной точностью может быть определена по простому сроку окупаемости:

Ток. = Зсумм./Эсумм. , лет                                                           (22)

где Зсумм. - суммарные затраты на внедрение инвестиционного проекта и последующие эксплуатационные затраты на содержание установленного оборудования и систем автоматизации;

Эсумм. – суммарный годовой экономический эффект от внедрения инвестпроекта.

Более точно эффективность инвестиций будет рассчитана на стадии подготовки технико-экономического обоснования и проектирования, где будут учтены динамика изменения цен и тарифов на энергоносители, проценты за пользование кредитом и другие факторы.

Таблица 9.3.1. Расчет эффективности инвестиций.

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Объем финанси- рования, тыс. руб. | Эффект от внедрения мероприятий, тыс. руб./год | Простой срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| Сценарий 1 |  |  |  |
| МКУП «Поназыревское ЖКХ» |  |  |  |
| Строительство БМК 3,0 МВт | 46016,6 | 5685,3 | 10,7 |
| Строительство теплосетей от БМК | 14646,0 |  |  |
| Замена котлов на котельных | 1800 | 400,1 | 4,5 |
| Замена сетевых насосов на котельных | 180 | 583,9 | 0,3 |
| Установка на котельных фильтров | 20 | - | - |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 2823,9 | 104,8 | 26,9 |
| Замена тепловой изоляции теплосетей | 2662,8 | 291,1 | 9,1 |
| Итого по МКУП «Поназыревское ЖКХ» | 68149,3 | 7065,2 | 9,6 |
| Котельные сельских бюджетных организаций |  |  |  |
| Котельная МОУ Полдневицкая СОШ |  |  |  |
| Замена котла | 550 | 60,2 | 9,3 |
| Установка фильтров | 10 |  |  |
| Итого по сельским бюджетным организациям | 560 | 60,2 | 9,3 |
| Всего по муниципальному округу | 68709,3 | 7125,4 | 9,6 |
| Сценарий 2 |  |  |  |
| Затраты бюджетных организаций при переходе на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |
| п.г.т. Поназырево | 21257,8 | 5954,3 | 3,6 |
| МОУ Полдневицкая СОШ | 2912,0 | 646,1 | 4,5 |
| МОУ Хмелевская ООШ | 970,7 | 92,3 | 10,5 |
| МОУ Якшангская СОШ | 4853,9 | 1524,3 | 3,2 |
| Всего по муниципальному округу | 29994,4 | 8217 | 3,7 |
| Сценарий 3 |  |  |  |
| Затраты бюджетных организаций при переходе на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |
| п.г.т. Поназырево | 21257,8 | 5954,3 | 3,6 |
| МОУ Полдневицкая СОШ | 2912,0 | 646,1 | 4,5 |
| МОУ Хмелевская ООШ | 970,7 | 92,3 | 10,5 |
| МОУ Якшангская СОШ | 4853,9 | 1524,3 | 3,2 |
| Всего по муниципальному округу | 29994,4 | 8217 | 3,7 |
| Затраты собственников квартир МКД на автономное теплоснабжение | 15045,6 | 3426,9 | 4,4 |

Как следует из приведенных в таблице 9.3.1 расчетов, в догазификационный период проведение на котельных и тепловых сетях необходимых работ: замена котлов, сетевых насосов, тепловой изоляции на теплосетях потребует затрат 4662,8 руб., которые окупятся за 3,7 года. Строительство котельной на 3 МВт, работающей на отходах деревообработки, является перспективным, поскольку снизит себестоимость и тариф, освободит бюджетные учреждения от эксплуатации собственных газовых котельных. Практически не потребуется закупка топлива Перевод систем теплоснабжения на местные виды топлива является программной линией губернатора Костромской области.

По сценариям 2 и 3 предусматривается перевод всех бюджетных организаций и МКД на индивидуальное или автономное газовое теплоснабжение и ликвидация теплоснабжающей организации. Затраты регионального и местного бюджетов на перевод учреждений на индивидуальное теплоснабжение составят 30 млн. руб. и окупятся за 3,7 года. Затраты собственников жилых и нежилых помещений в МКД по переводу их зданий на автономное теплоснабжение (сценарий 3) составят 15 млн. руб. срок их окупаемости 4,4 года. Перевод жилых и нежилых помещений в МКД на индивидуальное теплоснабжение потребует от администрации МО приобретения и установки в отдельных квартирах, собственники которых не в состоянии оплатить установку газового оборудования, систем электрического обогрева.

10. Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с «Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. №889 [11] собственники или иные законные владельцы в период действия настоящей схемы теплоснабжения имеют право и могут принять решение о выводе из эксплуатации принадлежащих им убыточных источников тепловой энергии и(или) тепловых сетей. При этом собственники котельных и тепловых сетей, планирующие вывод их из эксплуатации (консервацию или ликвидацию), не менее чем за 8 месяцев до планируемого вывода обязаны в письменной форме уведомить в целях согласования вывода их из эксплуатации администрацию Поназыревского муниципального округа (с указанием оборудования, выводимого из эксплуатации) о сроках и причинах вывода указанных объектов из эксплуатации. В уведомлении должны быть указаны потребители тепловой энергии, теплоснабжение которых может быть прекращено или ограничено в связи с выводом из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

К уведомлению о выводе из эксплуатации тепловых сетей, к которым подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии, прилагаются письменные согласования вывода тепловых сетей из эксплуатации, полученные от всех потребителей тепловой энергии, указанных в уведомлении, в том числе потребителей в многоквартирных домах в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений. Если вывод из эксплуатации котельных и тепловых сетей по срокам и составу объектов производится в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, то согласования потребителей не требуются и к уведомлению о выводе из эксплуатации котельных и (или) тепловых сетей не прилагаются.

Если инициатором вывода из эксплуатации котельных и тепловых сетей является администрация Поназыревского муниципального округа, то она должна уведомить отключаемых потребителей за 8 месяцев до планируемого вывода и предложить потребителям альтернативные способы теплоснабжения: установку газовых, электрических котлов или других электрических систем обогрева помещений. В случае превышения суммарных затрат потребителей на услуги ЖКХ установленного норматива при использовании иного способа теплоснабжения им положена субсидия на размер превышения этого норматива.

В случае если продолжение эксплуатации частных объектов (котельных или тепловых сетей) по требованию органа местного самоуправления ведет к финансовым убыткам, собственникам или иным законным владельцам указанных объектов должна быть обеспечена их компенсация в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Размер компенсации некомпенсируемых финансовых убытков определяется в соответствии с п. 19 Правил.

В случае если от администрации Поназыревского муниципального округа в течение 30 дней заявителю – владельцу котельных или тепловых сетей, не поступит решение по результатам рассмотрения уведомления, заявитель вправе вывести объекты из эксплуатации в сроки, указанные в уведомлении. Без уведомления следует выводить из эксплуатации те участки тепловых сетей, по которым производилась подача тепловой энергии потребителям, полностью перешедшим на индивидуальное теплоснабжение.

Настоящей схемой теплоснабжения предусматривается вывод из эксплуатации всех угольно-дровяных котельных МКУП «Поназыревское ЖКХ» с замещением их индивидуальными или автономными теплоисточниками, работающими на природном газе.

При газификации населенных пунктов муниципального округа индивидуальные теплоисточники с электрическими, угольными или дровяными котлами учреждений окружного и областного подчинения подлежат выводу из эксплуатации с установкой котлов, работающих на природном газе.

11. Предложение по определению единой теплоснабжающей организации

В Поназыревском муниципальном округе имеется только одна теплоснабжающая организация, обслуживающая жилой фонд в п.г.т. Поназырево – МКУП «Поназыревское ЖКХ», которая и являются кандидатом на роль единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) в п.г.т. Поназырево. В аренде и эксплуатационной ответственности МКУП «Поназыревское ЖКХ» находится 5 котельных и около 4,5 км локальных тепловых сетей. Емкость тепловых сетей составляет 38,8 м3.

Данный кандидат на получение статуса ЕТО - МКУП «Поназыревское ЖКХ» имеет штат специалистов и рабочих, минимальный набор специальной автотракторной техники и ремонтную базу.

Таблица 11.1. Характеристика кандидата на получение статуса ЕТО

| Наименование теплоснабжающей организации | Объем полезного отпуска теплоты, Гкал/год (%) | Протяженность теплосетей, км (%) | Объем теплосетей, м3 (%) | Наличие достаточной технической и кадровой базы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУП «Поназыревское ЖКХ» | 4904,54 (100%) | 4,47 (100%) | 38,8 (100%) | Имеется |

ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

При определении ЕТО следует учитывать также финансовое состояние теплоснабжающей организации, поскольку если теплоснабжающая организация систематически не исполняет свои обязательства, в том числе и по расчетам с поставщиками топлива и электроэнергии, то она может потерять статус.

В силу выше изложенного и в соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 8.08 2012 г. № 808, МКУП «Поназыревское ЖКХ» имеет право на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации при условии наличия у нее положительного финансового баланса. Администрация Поназыревского муниципального округа должна осуществлять постоянный контроль за финансовым состоянием ЕТО. Решение об определении единой теплоснабжающей организации может быть принято в процессе рассмотрения настоящего документа руководством Поназыревского муниципального округа Костромской области.

.

12. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа

Перечень и формы представления индикаторов развития систем теплоснабжения приняты в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения [19] и с учетом состава систем теплоснабжения Поназыревского муниципального округа. Индикаторы (показатели) развития систем теплоснабжения МКУП «Поназыревское ЖКХ» представлены в таблицах 12.1 – 12.2.

### Таблица 12.1. Целевые показатели (индикаторы) эффективности котельных МКУП «Поназыревское ЖКХ»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность (УТМ) | Гкал/ч | 10,93 | 10,93 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,34 | 3,34 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 9,095 | 9,095 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 4 | Потери УТМ | % | 16,8 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Резерв тепловой мощности | % | 63,3 | 63,3 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| 6 | Производство тепловой энергии | Гкал | 7686,8 | 7686,8 | 3838,1 | 3838,1 | 3838,1 | 3838,1 | 3838,1 | 3838,1 | 3838,1 | 3838,1 | 3838,1 | 3838,1 | 3838,1 | 3838,1 | 3838,1 |
| 7 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 7586,9 | 7586,9 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 |
| 8 | Средневзвешенный срок службы котлов | лет | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | Остаточный ресурс котлов | лет | 1 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| 10 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 254,24 | 254,24 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 |
| 11 | Собственные нужды | % | 0,64 | 0,64 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 12 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 255,88 | 255,88 | 156,87 | 156,87 | 156,87 | 156,87 | 156,87 | 156,87 | 156,87 | 156,87 | 156,87 | 156,87 | 156,87 | 156,87 | 156,87 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 45,2 | 45,2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 14 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 15 | Коэффициент использования УТМ | % | 30,6 | 36,7 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
| 16 | Число часов использования УТМ | ч/год | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 17 | Доля автоматизированных котельных без персонала | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Доля котельных, оборудован-ных приборами учета | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Таблица 12.2. Целевые показатели (индикаторы) эффективности передачи тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей | км | 4474,8 | 4931,2 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 680,1 | 680,1 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 23 | 21 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1084,5 | 1084,5 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 5 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 14,3 | 14,3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 6 | Относительная материальная характеристика тепловых сетей | м2/Гкал/ч | 203,6 | 203,6 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
| 7 | Потери теплоносителя | м3 | 1197,8 | 1197,8 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 |
| 8 | Расчетный расход теплоносителя | т/ч | 167,0 | 167,0 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 |
| 9 | Фактический расход теплоносителя | т/ч | 240 | 240 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 |
| 10 | Удельный расход теплоносителя | т/Гкал | 71,9 | 71,9 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 11 | Нормативная подпитка тепловой сети | т/ч | 0,218 | 0,218 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 12 | Фактическая подпитка тепловой сети | т/ч | 0,715 | 0,715 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 |
| 13 | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,34 | 3,34 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 |
| 16 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 17 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13. Ценовые (тарифные) последствия

Динамика изменения (роста) тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Поназыревского муниципального округа, приведена в разделе 1, п. 1.11. При существующих тарифах услуги по теплоснабжению доступны не всем потребителям – собственникам квартир в многоквартирных домах.

Для повышения доступности централизованного теплоснабжения Решением Думы Поназыревского муниципального округа от 15 декабря 2022 года №66 введены следующие муниципальные стандарты, которые ниже утвержденных тарифов и региональных нормативов:

1) муниципальный стандарт стоимости тепловой энергии в размере 3138 руб./Гкал

2) муниципальный стандарт расхода тепловой энергии на отопление многоквартирных

1-этажных и 2-х этажных жилых домов в размере 0,0348 Гкал/мес./кв. м

Разницу между тарифом, региональными нормативами отопления и муниципальными стандартами обязан компенсировать бюджет муниципального округа. Компенсация теплоснабжающим организации недополученного дохода отнимает значительную часть бюджета муниципального округа.

Плановый полезный отпуск тепловой энергии населению от МКУП «Поназыревское ЖКХ» составляет 1602,8 Гкал/год. Расчет прогнозируемого объема мер социальной поддержки населению (далее МСП) на 2023 год приведен в таблице 13.1.

Расчет тарифных последствий по вариантам развития систем теплоснабжения МКУП «Поназыревское ЖКХ» приведен в таблице 13.2.

Таблица 13.1. Расчет прогнозируемого объема мер социальной поддержки населению на 2023 год

| Наименование теплоснабжающей организации | Полезный отпуск тепловой энергии населению, Гкал/год |  |  | Тариф, руб./Гкал |  |  | Муниципальный стандарт, руб./Гкал |  | Прогноз объема МСП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие |  | 2 полугодие | 1 полугодие |  | 2 полугодие | тыс. руб. |
| МКУП «Поназыревское ЖКХ» | 887,3 | 715,5 | 3299 |  | 3299 | 3138 |  | 3138 | 258,1 |

Начисляемый объем МСП может отличаться от расчетно-планового, поскольку фактическая реализация тепловой энергии населению не совпадает с плановой.

Пути сокращения МСП:

1) Снижение себестоимости и тарифа на тепловую энергию за счет проведения реконструкции котельных и тепловых сетей, оптимизации районов теплоснабжения, отключения от тепловых сетей тех потребителей, которые находятся за пределами эффективного радиуса теплоснабжения и отопление которых является убыточным.

2) Перевод потребителей тепловой энергии, находящихся за пределами эффективного радиуса теплоснабжения, на индивидуальное теплоснабжение.

3) Ежегодное увеличение (индексация) муниципального стандарта на величину, большую, чем рост тарифа, но не допускающую увеличение платы населением за коммунальные услуги более, чем на 9%. Это позволит постепенно сократить разницу между тарифами и муниципальным стандартом.

Таблица 13.2. Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения МКУП «Поназыревское ЖКХ»

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | утвержде-но с 01.12.2022 | сценарий 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производственные показатели |  |  |  |
| 1 | Произведено тепловой энергии | Гкал | 6081,03 | 6225,99 |
| 2 | Расход на собственные нужды котельных | Гкал | 38,90 | 62,26 |
| 3 | Отпуск теплоэнергии в сеть | Гкал | 6042,13 | 6163,73 |
| 5 | потери теплоэнергии в сети ЭСО | Гкал | 1084,50 | 1206,10 |
|  | то же % к отпуску в сеть | % | 0,18 | 0,20 |
| 6 | Полезный отпуск теплоэнергии - всего: | Гкал | 4957,63 | 4957,63 |
| 7. | Норма расхода топлива |  |  |  |
|  | уголь, дрова | кг у.т./Гкал | 255,24 | 255,24 |
|  | отходы деревообработки | кг у.т./Гкал | 190,50 | 190,50 |
|  | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс.руб. | 15616,04 | 14398,11 |
|  | Ресурсы | тыс.руб. | 9325,31 | 4541,88 |
| 1 | Расходы на топливо | тыс.руб. | 6932,17 | 3132,07 |
|  | Уголь | тыс.руб. | 4224,71 |  |
|  | натуральное топливо | т.тонн | 644,91 |  |
|  | цена | руб./ед | 6550,87 |  |
|  | Дрова | тыс.руб. | 2707,45 | 1099,27 |
|  | натуральное топливо | т.м.з. | 4029,40 | 1636,00 |
|  | цена | руб./ед | 671,92 | 671,92 |
|  | Отходы деревообработки | тыс.руб. |  | 2032,8 |
|  |  | т.м.з. |  | 16,94 |
|  |  | руб./ед |  | 120 |
| 2 | Расходы на покупаемые энергетические ресурсы | тыс.руб. | 2393,14 | 1270,85 |
|  | -Электроэнергия на технические нужды | тыс.руб. | 2393,14 | 1131,88 |
|  |  | тыс.руб | 263,20 |  |
|  | объем | тыс.кВт.ч. | 263,20 | 124,52 |
|  | средний | тыс.руб | 9,09 | 9,09 |
|  | Расходы на холодную воду, водоотведение | руб/кВт.ч |  | 138,96 |
| 3 | холодная вода | тыс.руб. |  | 138,96 |
|  | объем | тыс.м3. |  | 3,11 |
|  | цена |  |  | 44,64 |
|  | Операционные расходы | руб./мз. | 5016,48 | 8526,35 |
| 1 | Расходы на сырье и материалы | тыс.руб. | 66,10 | 66,1 |
|  | в т.ч. на ремонт | тыс.руб. | 66,10 |  |
| 2 | Оплата труда | тыс.руб | 4633,46 | 2370 |
|  | основных рабочих | тыс.руб. | 3116,92 | 900 |
|  | численность | чел. | 17,00 | 5 |
|  | средняя заработная плата 1 работника в месяц | чел. | 15279,00 | 20000 |
|  | цехового персонала | руб. | 698,56 | 480 |
|  | численность | тыс.руб. | 3,81 | 2 |
|  | средняя заработная плата 1 работника в месяц | чел. | 15279,00 | 20000 |
|  | административно-управленческого персонала | руб. | 817,99 | 990 |
|  | численность | тыс.руб. | 3,30 | 3,3 |
|  | средняя заработная плата 1 работника в месяц | чел. | 20656,37 | 25000 |
| 3 | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. |  |  |

| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 80,49 | 80,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс.руб. | 70,86 | 70,86 |
|  | -услуги связи | тыс.руб. | 6,65 | 7,65 |
|  | -информационно-консультационные услуги | тыс.руб. | 64,21 | 65,21 |
| 6 | Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | тыс.руб. | 27,52 | 27,52 |
|  | - расходы по охране труда и технике безопасности | тыс.руб. | 3,65 | 3,65 |
|  | - расходы на канцелярские товары | тыс.руб. | 12,47 | 12,47 |
|  | - почтовые расходы | тыс.руб. | 11,40 | 11,40 |
| 7 | Мероприятия на энергосбережения | тыс.руб. | 130,84 | 130,84 |
| 8 | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. |  |  |
| 9 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 7,20 | 7,2 |
| 10 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. |  | 5773,34 |
|  | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 1568,65 | 885,08 |
| 1 | Страховые взносы во внебюджетные фонды | тыс.руб. | 1399,31 | 715,74 |
|  | размер отчислений | тыс.руб. | 0,30 | 0,302 |
| 2 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду | % | 5,79 | 5,79 |
| 3 | Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс.руб. |  |  |
| 4 | Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс.руб. |  |  |
| 5 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 163,55 | 163,55 |
|  | налог УСНО (доходы - расходы) | тыс.руб. | 163,55 | 163,55 |
| 6 | Внереализационные расходы, в том числе | тыс.руб. |  |  |
| 7 | Услуги банков | тыс.руб. |  |  |
|  | Расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс.руб. |  | 60662,6 |
|  | строительство котельной | тыс.руб. |  | 46016,6 |
|  | строительство теплосетей | тыс.руб. |  | 14646 |
|  | Нормативная прибыль | тыс.руб. |  | 492,81 |
|  | налог на прибыль |  |  | 98,56 |
|  | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива |  | 444,79 | 444,79 |
|  | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 16355,22 | 15434,27 |
|  | на 1 Гкал (НДС не облагается) | рублей | 3299,00 | 3113,24 |
|  |  |  | +8,3% | -5,6% |

.

Анализ тарифных последствий по вариантам развития систем теплоснабжения МКУП «Поназыревское ЖКХ» позволяет сделать следующие выводы:

- По сценарию 1, несмотря на большой объем инвестиций и, соответственно, больших амортизационных отчислений,  произойдет снижение себестоимости тепловой энергии и тарифа на 5,6% при повышении заработной платы работникам. Возврат инвестиций через тариф займет около 10 лет.

- По сценариям 2 и 3 теплоснабжающая организация ликвидируется.

14. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Таблица 14.1. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения по сценарию 1

| Наименование теплоснабжающей организации, краткое описание мероприятия | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| МКУП «Поназыревское ЖКХ» |  |  |  |  |
| Строительство БМК 3,0 МВт | 46016,6 | 2024 | 2025 | Бюджет МО или инвестор |
| Строительство теплосетей от БМК | 14646,0 | 2024 | 2025 |  |
| Замена котлов на котельных | 1800 | 2024 | 2025 | Бюджет МО Собственные средства ТСО |
| Замена сетевых насосов на котельных | 180 | 2024 | 2025 |  |
| Установка на котельных фильтров | 20 | 2024 | 2024 |  |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 2823,9 | 2024 | 2026 |  |
| Замена тепловой изоляции теплосетей | 2662,8 | 2024 | 2026 |  |
| Итого по МКУП «Поназыревское ЖКХ» | 68149,3 |  |  |  |
| Котельные сельских бюджетных организаций |  |  |  |  |
| Котельная МОУ Полдневицкая СОШ |  |  |  |  |
| Замена котла | 550 | 2024 | 2024 | Бюджет МО |
| Установка фильтров | 10 | 2024 | 2024 |  |
| Итого по сельским бюджетным организациям | 560 |  |  |  |
| Всего по муниципальному округу | 68709,3 |  |  |  |

Таблица 14.2. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения по сценариям 2 и 3

| Наименование теплоснабжающей организации, краткое описание мероприятия | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| Затраты бюджетных организаций при переводе на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |
| п.г.т. Поназырево | 21257,8 | 2026 | 2027 | Региональный и муниципальный бюджеты |
| МОУ Полдневицкая СОШ | 2912,0 | 2027 | 2028 |  |
| МОУ Хмелевская ООШ | 970,7 | 2027 | 2028 |  |
| МОУ Якшангская СОШ | 4853,9 | 2026 | 2027 |  |
| Итого по муниципальному округу | 29994,4 |  |  |  |
| Перевод МКД на автономное теплоснабжение по сценарию 3 | 15045,6 | 2026 | 2028 | Средства собственников квартир |

Перечень использованных федеральных законов и нормативно-правовых актов

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения» (ред. от 16.03.2019).

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

- СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки.

- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети.

- СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Утверждены постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (в ред. от 13.07.2019г.),

- Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей». Утверждены постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. №889,

- Порядок определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). Утвержден приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 г. N377 г.

- Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя. Утвержден Приказом Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 г.

- Правила организации теплоснабжения в РФ. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012г.  № 808.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115.

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 18.1.2013г. №1034.

- Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. Утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 17 марта 2014 г. № 99/пр.

- МДС 41-6.2000. Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации.

- Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения. Утверждены приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07 2013 г. N 310.

- Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 5.03.2019 г. №212.

- ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.

- Справочник по котельным установкам малой производительности. К.Ф. Роддатис, А.Н. Полтарецкий. М.: Энергоатомиздат. 1989.